## БазаКаб (hidden)
ЭОМ__Антиобледенение | Каб_1х1.5мм | Каб_2х1.5мм | Каб_3х1.5мм | Каб_4х1.5мм | Каб_5х1.5мм | ПВХ_Гофра16мм | ПВХ_16мм | Тр_ст_Гофра16мм | Тр_ст_16мм | 0%
ЭОМ__АР | Каб_1х2.5мм | Каб_2х2.5мм | Каб_3х2.5мм | Каб_4х2.5мм | Каб_5х2.5мм | ПВХ_Гофра20мм | ПВХ_20мм | Тр_ст_Гофра20мм | Тр_ст_20мм | 1%
ЭОМ__Закладные | Каб_1х4мм | Каб_2х4мм | Каб_3х4мм | Каб_4х4мм | Каб_5х4мм | ПВХ_Гофра25мм | ПВХ_25мм | Тр_ст_Гофра25мм | Тр_ст_25мм | 2%
ЭОМ__ЛОТКИ | Каб_1х6мм | Каб_2х6мм | Каб_3х6мм | Каб_4х6мм | Каб_5х6мм | ПВХ_Гофра32мм | ПВХ_32мм | Тр_ст_Гофра32мм | Тр_ст_32мм | 3%
ЭОМ__Молния | Каб_1х10мм | Каб_2х10мм | Каб_3х10мм | Каб_4х10мм | Каб_5х10мм | ПВХ_Гофра50мм | ПВХ_50мм | Тр_ст_Гофра50мм | Тр_ст_50мм | 5%
ЭОМ__Молния(текст) | Каб_1х16мм | Каб_2х16мм | Каб_3х16мм | Каб_4х16мм | Каб_5х16мм |  |  |  |  | 10%
ЭОМ__СХЕМА | Каб_1х25мм | Каб_2х25мм | Каб_3х25мм | Каб_4х25мм | Каб_5х25мм |  |  |  |  | 15%
ЭОМ__ТЕКСТ | Каб_1х35мм | Каб_2х35мм | Каб_3х35мм | Каб_4х35мм | Каб_5х35мм |  |  |  |  | 20%
ЭОМ_А_Группы(текст) | Каб_1х50мм | Каб_2х50мм | Каб_3х50мм | Каб_4х50мм | Каб_5х50мм |  |  |  |  | 25%
ЭОМ_А_Линии | Каб_1х70мм | Каб_2х70мм | Каб_3х70мм | Каб_4х70мм | Каб_5х70мм |  |  |  |  | 30%
ЭОМ_А_ЛинииFR | Каб_1х95мм | Каб_2х95мм | Каб_3х95мм | Каб_4х95мм | Каб_5х95мм |  |  |  |  | 35%
ЭОМ_А_Оборудование | Каб_1х120мм | Каб_2х120мм | Каб_3х120мм | Каб_4х120мм | Каб_5х120мм |  |  |  |  | 40%
ЭОМ_А_Светильники | Каб_1х150мм | Каб_2х150мм | Каб_3х150мм | Каб_4х150мм | Каб_5х150мм |  |  |  |  | 45%
ЭОМ_А_Управление | Каб_1х185мм | Каб_2х185мм | Каб_3х185мм | Каб_4х185мм | Каб_5х185мм |  |  |  |  | 50%
ЭОМ_О_Группы(текст) | Каб_1х240мм | Каб_2х240мм | Каб_3х240мм | Каб_4х240мм | Каб_5х240мм |  |  |  |  | 55%
ЭОМ_О_Линии | [9 empty] | 60%
ЭОМ_О_Люксы(текст) | [9 empty] | 65%
ЭОМ_О_Светильники | [9 empty] | 70%
ЭОМ_О_Светильники(текст) | [9 empty] | 75%
ЭОМ_О_Управление | [9 empty] | 80%
ЭОМ_ПС_Группы(текст) | [9 empty] | 85%
ЭОМ_ПС_Линии | [9 empty] | 90%
ЭОМ_ПС_Оборудование | [9 empty] | 95%
ЭОМ_РС_Группы(текст) | [9 empty] | 100%
ЭОМ_РС_Линии
ЭОМ_РС_Оборудование
ЭОМ_С_Группы(текст)
ЭОМ_С_Линии
ЭОМ_С_Оборудование
ЭОМ_С2_Группы(текст)
ЭОМ_С2_Линии
ЭОМ_С2_Оборудование
ЭОМ_Сетка

## База (hidden)
Марка | Сечение | Внешний диаметр, D, мм | Масса кабеля, кг/м | Объем горючей массы, л/м |  | Марка | Имя | Высота лотка | Ширина лотка
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 2х2,5ок(N) | 11.9 | 0.127 | 0.108 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,662х2,5ок(N) | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | АВВГЭнг_А__LSLTx_0_66 | 30 | 50
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 2х4ок(N) | 13.3 | 0.17 | 0.132 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,662х4ок(N) | АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | АВВГЭнг_А__LSLTx_1 | 35 | 100
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 2х6ок(N) | 14.2 | 0.204 | 0.15 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,662х6ок(N) | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | ВБШвнг_А__FRLSLTx_0_66 | 50 | 150
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 2х10ок(N) | 16.6 | 0.3 | 0.203 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,662х10ок(N) | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | ВБШвнг_А__FRLSLTx_1 | 80 | 200
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 2х16ок(N) | 18.7 | 0.404 | 0.244 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,662х16ок(N) | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | ВБШвнг_А__LSLTx_0_66 | 100 | 300
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 2х25ок(N) | 21.8 | 0.585 | 0.367 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,662х25ок(N) | ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | ВБШвнг_А__LSLTx_1 |  | 400
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 2х35oк(N) | 24.1 | 0.754 | 0.44 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,662х35oк(N) | ВВГнг(А)-FRLS-0,66 | ВВГнг_А__FRLS_0_66 |  | 500
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 2х50мк(N) | 27.5 | 1.022 | 0.274 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,662х50мк(N) | ВВГнг(А)-FRLS-1 | ВВГнг_А__FRLS_1 |  | 600
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х2,5ок | 12.4 | 0.14 | 0.114 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,663х2,5ок | ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | ВВГнг_А__FRLSLTx_0_66
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х2,5ок(N,РЕ) | 12.4 | 0.14 | 0.114 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,663х2,5ок(N,РЕ) | ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | ВВГнг_А__FRLSLTx_1
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х4ок | 13.9 | 0.188 | 0.139 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,663х4ок | ВВГнг(А)-LS-0,66 | ВВГнг_А__LS_0_66
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х4ок(N,РЕ) | 13.9 | 0.188 | 0.139 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,663х4ок(N,РЕ) | ВВГнг(А)-LS-1 | ВВГнг_А__LS_1
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х6ок | 14.9 | 0.227 | 0.158 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,663х6ок | ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | ВВГнг_А__LSLTx_0_66
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х6ок(N,РЕ) | 14.9 | 0.227 | 0.158 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,663х6ок(N,РЕ) | ВВГнг(А)-LSLTx-1 | ВВГнг_А__LSLTx_1
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х10ок | 17.4 | 0.335 | 0.214 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,663х10ок | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | ВВГЭнг_А__FRLSLTx_0_66
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х10ок(N,РЕ) | 17.4 | 0.335 | 0.214 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,663х10ок(N,РЕ) | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | ВВГЭнг_А__FRLSLTx_1
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х16ок | 19.7 | 0.455 | 0.256 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,663х16ок | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | ВВГЭнг_А__LSLTx_0_66
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х16ок(N,РЕ) | 19.7 | 0.455 | 0.256 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,663х16ок(N,РЕ) | ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | ВВГЭнг_А__LSLTx_1
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х25ок | 23 | 0.664 | 0.391 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,663х25ок | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | КВВГнг_А__FRLSLTx_0_66
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х25ок(N,РЕ) | 23 | 0.664 | 0.391 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,663х25ок(N,РЕ) | КВВГнг(А)-LS-0,66 | КВВГнг_А__LS_0_66
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х35oк | 25.5 | 0.856 | 0.455 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,663х35oк | КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | КВВГнг_А__LSLTx_0_66
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х35oк(N,РЕ) | 25.5 | 0.856 | 0.455 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,663х35oк(N,РЕ) | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | КВВГЭнг_А__FRLSLTx_0_66
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х50мк | 29.1 | 1.168 | 0.376 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,663х50мк | КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | КВВГЭнг_А__LS_0_66
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х50мк(N,РЕ) | 29.1 | 1.168 | 0.376 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,663х50мк(N,РЕ) | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | КВВГЭнг_А__LSLTx_0_66
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х2,5ок(N) | 13.2 | 0.164 | 0.125 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х2,5ок(N) | КГРУнг(А)-HF-0,66 | КГРУнг_А__HF_0_66
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х2,5ок(РЕ) | 13.2 | 0.164 | 0.125 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х2,5ок(РЕ) | КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | КГРУЭнг_А__HF_0_66
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х4ок(N) | 14.8 | 0.222 | 0.155 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х4ок(N) | КППГнг(А)-FRHF-0,66 | КППГнг_А__FRHF_0_66
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х4ок(РЕ) | 14.8 | 0.222 | 0.155 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х4ок(РЕ) | КППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | КППГЭнг_А__FRHF_0_66
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х6ок(N) | 16 | 0.269 | 0.176 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х6ок(N) | КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | КРВГнг_А__FRLS_0_66
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х6ок(РЕ) | 16 | 0.269 | 0.176 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х6ок(РЕ) | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | КРВГЭнг_А__FRLS_0_66
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х10ок(N) | 18.8 | 0.399 | 0.239 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х10ок(N) | КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | КРПГнг_А__FRHF_0_66
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х10ок(РЕ) | 18.8 | 0.399 | 0.239 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х10ок(РЕ) | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | КРПГЭнг_А__FRHF_0_66
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х16ок(N) | 21.3 | 0.546 | 0.286 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х16ок(N) | ПвВнг(А)-FRLS-1 | ПвВнг_А__FRLS_1
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х16ок(РЕ) | 21.3 | 0.546 | 0.286 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х16ок(РЕ) | ПвПГнг(А)-FRHF-1 | ПвПГнг_А__FRHF_1
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х25ок(N) | 25.4 | 0.834 | 0.439 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х25ок(N) | ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | ПвПГЭнг_А__FRHF_1
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х25ок(РЕ) | 25.4 | 0.834 | 0.439 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х25ок(РЕ) | ППГнг(А)-FRHF-0,66 | ППГнг_А__FRHF_0_66
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х35oк(N) | 27.8 | 1.033 | 0.51 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х35oк(N) | ППГнг(А)-FRHF-1 | ППГнг_А__FRHF_1
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х35oк(РЕ) | 27.8 | 1.033 | 0.51 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х35oк(РЕ) | ППГнг(А)-HF-0,66 | ППГнг_А__HF_0_66
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х50мк(N) | 32.3 | 1.451 | 0.446 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х50мк(N) | ППГнг(А)-HF-1 | ППГнг_А__HF_1
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х50мк(РЕ) | 32.3 | 1.451 | 0.446 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х50мк(РЕ) | ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | ППГЭнг_А__FRHF_0_66
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х2,5ок(N,РЕ) | 14.1 | 0.189 | 0.134 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,665х2,5ок(N,РЕ) | ППГЭнг(А)-FRHF-1 | ППГЭнг_А__FRHF_1
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х4ок(N,РЕ) | 15.9 | 0.258 | 0.166 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,665х4ок(N,РЕ) | ПуГВ | ПуГВ
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х6ок(N,РЕ) | 17.2 | 0.317 | 0.188 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,665х6ок(N,РЕ) | РВГнг(А)-FRLS-1 | РВГнг_А__FRLS_1
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х10ок(N,РЕ) | 20.4 | 0.473 | 0.254 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,665х10ок(N,РЕ) | РВГЭнг(А)-FRLS-1 | РВГЭнг_А__FRLS_1
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х16ок(N,РЕ) | 23.2 | 0.648 | 0.302 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,665х16ок(N,РЕ) | РПГнг(А)-FRHF-1 | РПГнг_А__FRHF_1
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х25oк(N,РЕ) | 27.8 | 0.992 | 0.459 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,665х25oк(N,РЕ) | РПГЭнг(А)-FRHF-1 | РПГЭнг_А__FRHF_1
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х35oк(N,РЕ) | 30.4 | 1.231 | 0.55 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,665х35oк(N,РЕ) | НВПпнг(С)-LS | НВПпнг_С__LS
АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х50мк(N,РЕ) | 35.8 | 1.734 | 0.539 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-0,665х50мк(N,РЕ) | НВПЭнг(С)-LS | НВПЭнг_С__LS
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 2х2,5ок(N) | 12.7 | 0.15 | 0.124 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-12х2,5ок(N)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 2х4ок(N) | 14.5 | 0.21 | 0.159 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-12х4ок(N)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 2х6ок(N) | 15.4 | 0.247 | 0.179 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-12х6ок(N)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 2х10ок(N) | 17 | 0.316 | 0.214 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-12х10ок(N)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 2х16ок(N) | 19.1 | 0.423 | 0.257 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-12х16ок(N)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 2х25ок(N) | 22.2 | 0.608 | 0.383 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-12х25ок(N)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 2х35oк(N) | 24.5 | 0.78 | 0.458 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-12х35oк(N)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 2х50мк(N) | 27.9 | 1.053 | 0.284 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-12х50мк(N)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 2х70мк(N) | 30.9 | 1.336 | 0.32 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-12х70мк(N)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 2х95мк(N) | 36.3 | 1.839 | 0.383 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-12х95мк(N)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 2х120мк(N) | 39.3 | 2.193 | 0.42 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-12х120мк(N)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 2х150мк(N) | 44.1 | 2.783 | 0.513 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-12х150мк(N)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 2х185мк(N) | 48.5 | 3.377 | 0.614 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-12х185мк(N)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 2х240мк(N) | 55.1 | 4.363 | 0.719 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-12х240мк(N)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 3х2,5ок | 13.3 | 0.165 | 0.131 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-13х2,5ок
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 3х2,5ок(N,РЕ) | 13.3 | 0.165 | 0.131 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-13х2,5ок(N,РЕ)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 3х4ок | 15.2 | 0.232 | 0.17 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-13х4ок
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 3х4ок(N,РЕ) | 15.2 | 0.232 | 0.17 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-13х4ок(N,РЕ)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 3х6ок | 16.2 | 0.275 | 0.191 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-13х6ок
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 3х6ок(N,РЕ) | 16.2 | 0.275 | 0.191 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-13х6ок(N,РЕ)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 3х10ок | 17.8 | 0.354 | 0.226 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-13х10ок
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 3х10ок(N,РЕ) | 17.8 | 0.354 | 0.226 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-13х10ок(N,РЕ)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 3х16ок | 20.1 | 0.476 | 0.269 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-13х16ок
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 3х16ок(N,РЕ) | 20.1 | 0.476 | 0.269 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-13х16ок(N,РЕ)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 3х25ок | 23.5 | 0.689 | 0.409 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-13х25ок
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 3х25ок(N,РЕ) | 23.5 | 0.689 | 0.409 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-13х25ок(N,РЕ)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 3х35oк | 25.9 | 0.885 | 0.475 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-13х35oк
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 3х35oк(N,РЕ) | 25.9 | 0.885 | 0.475 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-13х35oк(N,РЕ)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 3х50мк | 30 | 1.203 | 0.394 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-13х50мк
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 3х50мк(N,РЕ) | 30 | 1.203 | 0.394 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-13х50мк(N,РЕ)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 4х2,5ок(N) | 14.2 | 0.193 | 0.146 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-14х2,5ок(N)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 4х2,5ок(РЕ) | 14.2 | 0.193 | 0.146 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-14х2,5ок(РЕ)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 4х4ок(N) | 16.3 | 0.273 | 0.19 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-14х4ок(N)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 4х4ок(РЕ) | 16.3 | 0.273 | 0.19 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-14х4ок(РЕ)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 4х6ок(N) | 17.4 | 0.327 | 0.214 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-14х6ок(N)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 4х6ок(РЕ) | 17.4 | 0.327 | 0.214 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-14х6ок(РЕ)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 4х10ок(N) | 19.3 | 0.422 | 0.254 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-14х10ок(N)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 4х10ок(РЕ) | 19.3 | 0.422 | 0.254 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-14х10ок(РЕ)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 4х16ок(N) | 21.8 | 0.572 | 0.302 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-14х16ок(N)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 4х16ок(РЕ) | 21.8 | 0.572 | 0.302 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-14х16ок(РЕ)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 4х25ок(N) | 25.9 | 0.864 | 0.461 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-14х25ок(N)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 4х25ок(РЕ) | 25.9 | 0.864 | 0.461 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-14х25ок(РЕ)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 4х35oк(N) | 28.3 | 1.067 | 0.534 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-14х35oк(N)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 4х35oк(РЕ) | 28.3 | 1.067 | 0.534 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-14х35oк(РЕ)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 4х50мк(N) | 32.8 | 1.499 | 0.467 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-14х50мк(N)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 4х50мк(РЕ) | 32.8 | 1.499 | 0.467 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-14х50мк(РЕ)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 5х2,5ок(N,РЕ) | 15.2 | 0.226 | 0.157 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-15х2,5ок(N,РЕ)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 5х4ок(N,РЕ) | 17.6 | 0.321 | 0.205 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-15х4ок(N,РЕ)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 5х6ок(N,РЕ) | 18.8 | 0.382 | 0.23 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-15х6ок(N,РЕ)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 5х10ок(N,РЕ) | 20.9 | 0.498 | 0.27 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-15х10ок(N,РЕ)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 5х16ок(N,РЕ) | 23.9 | 0.677 | 0.32 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-15х16ок(N,РЕ)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 5х25oк(N,РЕ) | 28.3 | 1.028 | 0.483 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-15х25oк(N,РЕ)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 5х35o(N,РЕ) | 31 | 1.271 | 0.577 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-15х35o(N,РЕ)
АВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 5х50мк(N,РЕ) | 36.3 | 1.784 | 0.564 | АВВГЭнг(А)-LSLTx-15х50мк(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 2х1,5ок(N) | 14.5 | 0.388 | 0.134 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,662х1,5ок(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 2х2,5ок(N) | 15.3 | 0.44 | 0.148 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,662х2,5ок(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 2х4ок(N) | 16.6 | 0.532 | 0.176 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,662х4ок(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 2х6ок(N) | 17.6 | 0.608 | 0.196 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,662х6ок(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 2х10ок(N) | 20 | 0.815 | 0.255 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,662х10ок(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 2х16мк(N) | 23.3 | 1.111 | 0.301 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,662х16мк(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 2х25мк(N) | 25.9 | 1.456 | 0.449 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,662х25мк(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 2х35мк(N) | 27.9 | 1.76 | 0.519 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,662х35мк(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 2х50мк(N) | 30.9 | 2.208 | 0.286 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,662х50мк(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х1,5ок | 15.1 | 0.422 | 0.141 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,663х1,5ок
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х1,5ок(N,РЕ) | 15.1 | 0.422 | 0.141 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,663х1,5ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х2,5ок | 15.9 | 0.484 | 0.156 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,663х2,5ок
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х2,5ок(N,РЕ) | 15.9 | 0.484 | 0.156 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,663х2,5ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х4ок | 17.4 | 0.593 | 0.185 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,663х4ок
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х4ок(N,РЕ) | 17.4 | 0.593 | 0.185 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,663х4ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х6ок | 18.4 | 0.688 | 0.205 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,663х6ок
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х6ок(N,РЕ) | 18.4 | 0.688 | 0.205 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,663х6ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х10ок | 21 | 0.937 | 0.268 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,663х10ок
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х10ок(N,РЕ) | 21 | 0.937 | 0.268 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,663х10ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х16мк | 24.9 | 1.32 | 0.313 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,663х16мк
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х16мк(N,РЕ) | 24.9 | 1.32 | 0.313 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,663х16мк(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х25мк | 27.4 | 1.724 | 0.533 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,663х25мк
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х25мк(N,РЕ) | 27.4 | 1.724 | 0.533 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,663х25мк(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х35мк | 29.5 | 2.114 | 0.533 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,663х35мк
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х35мк(N,РЕ) | 29.5 | 2.114 | 0.533 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,663х35мк(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х50мк | 33.1 | 2.719 | 0.408 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,663х50мк
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х50мк(N,РЕ) | 33.1 | 2.719 | 0.408 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,663х50мк(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х1,5ок(N) | 16.1 | 0.48 | 0.156 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,664х1,5ок(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х1,5ок(РЕ) | 16.1 | 0.48 | 0.156 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,664х1,5ок(РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х2,5ок(N) | 17.1 | 0.556 | 0.172 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,664х2,5ок(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х2,5ок(РЕ) | 17.1 | 0.556 | 0.172 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,664х2,5ок(РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х4ок(N) | 18.7 | 0.683 | 0.206 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,664х4ок(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х4ок(РЕ) | 18.7 | 0.683 | 0.206 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,664х4ок(РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х6ок(N) | 19.9 | 0.807 | 0.229 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,664х6ок(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х6ок(РЕ) | 19.9 | 0.807 | 0.229 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,664х6ок(РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х10ок(N) | 22.8 | 1.115 | 0.3 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,664х10ок(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х10ок(РЕ) | 22.8 | 1.115 | 0.3 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,664х10ок(РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х16мк(N) | 27.1 | 1.586 | 0.366 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,664х16мк(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х16мк(РЕ) | 27.1 | 1.586 | 0.366 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,664х16мк(РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х25мк(N) | 29.8 | 2.091 | 0.52 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,664х25мк(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х25мк(РЕ) | 29.8 | 2.091 | 0.52 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,664х25мк(РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х35мк(N) | 32.7 | 2.627 | 0.617 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,664х35мк(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х35мк(РЕ) | 32.7 | 2.627 | 0.617 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,664х35мк(РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х50мс(N) | 35.1 | 3.186 | 0.5 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,664х50мс(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х50мс(РЕ) | 35.1 | 3.186 | 0.5 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,664х50мс(РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х50мк(N) | 37.1 | 3.501 | 0.5 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,664х50мк(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х50мк(РЕ) | 37.1 | 3.501 | 0.5 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,664х50мк(РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 5х1,5ок(N,РЕ) | 17.3 | 0.544 | 0.166 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,665х1,5ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 5х2,5ок(N,РЕ) | 18.4 | 0.631 | 0.183 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,665х2,5ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 5х4ок(N,РЕ) | 20.2 | 0.79 | 0.219 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,665х4ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 5х6ок(N,РЕ) | 21.5 | 0.938 | 0.242 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,665х6ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 5х10ок(N,РЕ) | 25.2 | 1.341 | 0.332 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,665х10ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 5х16мк(N,РЕ) | 29.6 | 1.872 | 0.384 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,665х16мк(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 5х25мк(N,РЕ) | 33 | 2.535 | 0.561 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,665х25мк(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 5х35мк(N,РЕ) | 36.5 | 3.3 | 0.662 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,665х35мк(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 5х50мк(N,РЕ) | 40.6 | 4.187 | 0.601 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-0,665х50мк(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х1,5ок(N) | 15.3 | 0.428 | 0.17 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-12х1,5ок(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х2,5ок(N) | 16.1 | 0.482 | 0.167 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-12х2,5ок(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х4ок(N) | 17.8 | 0.595 | 0.208 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-12х4ок(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х6ок(N) | 18.8 | 0.68 | 0.231 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-12х6ок(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х10ок(N) | 20.4 | 0.841 | 0.268 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-12х10ок(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х16мк(N) | 24.1 | 1.17 | 0.315 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-12х16мк(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х25мк(N) | 26.3 | 1.489 | 0.466 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-12х25мк(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х35мк(N) | 28.3 | 1.796 | 0.538 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-12х35мк(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х50мк(N) | 31.3 | 2.248 | 0.297 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-12х50мк(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х70мк(N) | 35.1 | 2.95 | 0.341 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-12х70мк(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х95мк(N) | 40.1 | 3.972 | 0.407 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-12х95мк(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х120мк(N) | 43.5 | 4.753 | 0.444 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-12х120мк(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х150мк(N) | 48.3 | 5.84 | 0.539 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-12х150мк(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х185мк(N) | 53.1 | 7.365 | 0.646 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-12х185мк(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х240мк(N) | 59.7 | 9.321 | 0.754 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-12х240мк(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х1,5ок | 16 | 0.467 | 0.179 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-13х1,5ок
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х1,5ок(N,РЕ) | 16 | 0.467 | 0.179 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-13х1,5ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х2,5ок | 16.8 | 0.53 | 0.177 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-13х2,5ок
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х2,5ок(N,РЕ) | 16.8 | 0.53 | 0.177 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-13х2,5ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х4ок | 18.7 | 0.663 | 0.221 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-13х4ок
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х4ок(N,РЕ) | 18.7 | 0.663 | 0.221 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-13х4ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х6ок | 19.7 | 0.767 | 0.244 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-13х6ок
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х6ок(N,РЕ) | 19.7 | 0.767 | 0.244 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-13х6ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х10ок | 21.5 | 0.966 | 0.282 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-13х10ок
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х10ок(N,РЕ) | 21.5 | 0.966 | 0.282 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-13х10ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х16мк | 25.4 | 1.354 | 0.329 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-13х16мк
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х16мк(N,РЕ) | 25.4 | 1.354 | 0.329 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-13х16мк(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х25мк | 27.8 | 1.763 | 0.484 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-13х25мк
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х25мк(N,РЕ) | 27.8 | 1.763 | 0.484 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-13х25мк(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х35мк | 29.9 | 2.154 | 0.554 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-13х35мк
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х35мк(N,РЕ) | 29.9 | 2.154 | 0.554 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-13х35мк(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х50мк | 33.6 | 2.764 | 0.426 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-13х50мк
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х50мк(N,РЕ) | 33.6 | 2.764 | 0.426 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-13х50мк(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х50мс | 33.7 | 2.619 | 0.426 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-13х50мс
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х50мс(N,РЕ) | 33.7 | 2.619 | 0.426 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-13х50мс(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х70мс | 37.5 | 3.485 | 0.495 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-13х70мс
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х70мс(N,РЕ) | 37.5 | 3.485 | 0.495 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-13х70мс(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х95мс | 41.4 | 4.454 | 0.615 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-13х95мс
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х95мс(N,РЕ) | 41.4 | 4.454 | 0.615 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-13х95мс(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х120мс | 44.4 | 5.357 | 0.668 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-13х120мс
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х120мс(N,РЕ) | 44.4 | 5.357 | 0.668 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-13х120мс(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х150мс | 48.2 | 6.452 | 0.779 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-13х150мс
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х150мс(N,РЕ) | 48.2 | 6.452 | 0.779 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-13х150мс(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х185мс | 53.1 | 8.085 | 0.962 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-13х185мс
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х185мс(N,РЕ) | 53.1 | 8.085 | 0.962 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-13х185мс(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х240мс | 59.1 | 10.23 | 1.128 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-13х240мс
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х240мс(N,РЕ) | 59.1 | 10.23 | 1.128 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-13х240мс(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х1,5ок(N) | 17.1 | 0.531 | 0.201 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-14х1,5ок(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х1,5ок(РЕ) | 17.1 | 0.531 | 0.201 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-14х1,5ок(РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х2,5ок(N) | 18 | 0.606 | 0.198 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-14х2,5ок(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х2,5ок(РЕ) | 18 | 0.606 | 0.198 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-14х2,5ок(РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х4ок(N) | 20.1 | 0.771 | 0.249 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-14х4ок(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х4ок(РЕ) | 20.1 | 0.771 | 0.249 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-14х4ок(РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х6ок(N) | 21.3 | 0.902 | 0.275 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-14х6ок(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х6ок(РЕ) | 21.3 | 0.902 | 0.275 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-14х6ок(РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х10ок(N) | 23.3 | 1.149 | 0.317 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-14х10ок(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х10ок(РЕ) | 23.3 | 1.149 | 0.317 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-14х10ок(РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х16мк(N) | 27.6 | 1.626 | 0.385 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-14х16мк(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х16мк(РЕ) | 27.6 | 1.626 | 0.385 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-14х16мк(РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х25мк(N) | 30.3 | 2.139 | 0.544 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-14х25мк(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х25мк(РЕ) | 30.3 | 2.139 | 0.544 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-14х25мк(РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х35мк(N) | 33.1 | 2.674 | 0.643 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-14х35мк(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х35мк(РЕ) | 33.1 | 2.674 | 0.643 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-14х35мк(РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х50мс(N) | 35.7 | 3.342 | 0.521 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-14х50мс(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х50мс(РЕ) | 35.7 | 3.342 | 0.521 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-14х50мс(РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х50мк(N) | 37.6 | 3.563 | 0.521 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-14х50мк(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х50мк(РЕ) | 37.6 | 3.563 | 0.521 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-14х50мк(РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х70мс(N) | 38.9 | 4.266 | 0.614 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-14х70мс(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х70мс(РЕ) | 38.9 | 4.266 | 0.614 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-14х70мс(РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х95мс(N) | 42.9 | 5.505 | 0.744 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-14х95мс(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х95мс(РЕ) | 42.9 | 5.505 | 0.744 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-14х95мс(РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х120мс(N) | 46.7 | 6.732 | 0.841 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-14х120мс(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х120мс(РЕ) | 46.7 | 6.732 | 0.841 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-14х120мс(РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х150мс(N) | 50.2 | 8.067 | 1.014 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-14х150мс(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х150мс(РЕ) | 50.2 | 8.067 | 1.014 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-14х150мс(РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х185мс(N) | 55.8 | 10.248 | 1.175 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-14х185мс(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х185мс(РЕ) | 55.8 | 10.248 | 1.175 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-14х185мс(РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х240мс(N) | 61.4 | 12.851 | 1.462 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-14х240мс(N)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х240мс(РЕ) | 61.4 | 12.851 | 1.462 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-14х240мс(РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х1,5ок(N,РЕ) | 18.4 | 0.601 | 0.227 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-15х1,5ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х2,5ок(N,РЕ) | 19.4 | 0.693 | 0.212 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-15х2,5ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х4ок(N,РЕ) | 21.8 | 0.892 | 0.266 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-15х4ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х6ок(N,РЕ) | 23.1 | 1.05 | 0.292 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-15х6ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х10ок(N,РЕ) | 25.7 | 1.382 | 0.351 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-15х10ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х16мк(N,РЕ) | 30.1 | 1.919 | 0.405 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-15х16мк(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х25мк(N,РЕ) | 33.6 | 2.587 | 0.588 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-15х25мк(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х35мк(N,РЕ) | 37.1 | 3.358 | 0.692 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-15х35мк(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х50мс(N,РЕ) | 38.7 | 4.033 | 0.626 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-15х50мс(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х50мк(N,РЕ) | 41.1 | 4.251 | 0.626 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-15х50мк(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х70мс(N,РЕ) | 42.3 | 5.191 | 0.708 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-15х70мс(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х95мс(N,РЕ) | 47.5 | 6.841 | 0.923 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-15х95мс(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х120мс(N,РЕ) | 50.8 | 8.202 | 1.008 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-15х120мс(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х150мс(N,РЕ) | 56.2 | 10.526 | 1.186 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-15х150мс(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х185мс(N,РЕ) | 60.8 | 12.56 | 1.458 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-15х185мс(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х240мс(N,РЕ) | 68 | 15.723 | 1.723 | ВБШвнг(А)-FRLSLTx-15х240мс(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 2х1,5ок(N) | 11.8 | 0.272 | 0.096 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,662х1,5ок(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 2х2,5ок(N) | 12.5 | 0.318 | 0.109 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,662х2,5ок(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 2х4ок(N) | 13.9 | 0.399 | 0.133 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,662х4ок(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 2х6ок(N) | 14.9 | 0.475 | 0.152 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,662х6ок(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 2х10ок(N) | 17.3 | 0.663 | 0.204 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,662х10ок(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 2х16мк(N) | 20.5 | 0.94 | 0.245 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,662х16мк(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 2х25мк(N) | 22.8 | 1.239 | 0.368 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,662х25мк(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 2х35мк(N) | 25.2 | 1.558 | 0.45 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,662х35мк(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 2х50мк(N) | 28.2 | 1.988 | 0.275 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,662х50мк(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х1,5ок | 12.2 | 0.297 | 0.101 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,663х1,5ок
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х1,5ок(N,РЕ) | 12.2 | 0.297 | 0.101 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,663х1,5ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х2,5ок | 13 | 0.353 | 0.115 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,663х2,5ок
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х2,5ок(N,РЕ) | 13 | 0.353 | 0.115 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,663х2,5ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х4ок | 14.4 | 0.451 | 0.141 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,663х4ок
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х4ок(N,РЕ) | 14.4 | 0.451 | 0.141 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,663х4ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х6ок | 15.5 | 0.544 | 0.159 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,663х6ок
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х6ок(N,РЕ) | 15.5 | 0.544 | 0.159 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,663х6ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х10ок | 18.1 | 0.769 | 0.215 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,663х10ок
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х10ок(N,РЕ) | 18.1 | 0.769 | 0.215 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,663х10ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х16мк | 21.6 | 1.111 | 0.257 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,663х16мк
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х16мк(N,РЕ) | 21.6 | 1.111 | 0.257 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,663х16мк(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х25мк | 24.4 | 1.527 | 0.4 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,663х25мк
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х25мк(N,РЕ) | 24.4 | 1.527 | 0.4 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,663х25мк(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х35мк | 26.6 | 1.903 | 0.465 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,663х35мк
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х35мк(N,РЕ) | 26.6 | 1.903 | 0.465 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,663х35мк(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х50мк | 29.8 | 2.447 | 0.386 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,663х50мк
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х50мк(N,РЕ) | 29.8 | 2.447 | 0.386 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,663х50мк(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х1,5ок(N) | 12.9 | 0.336 | 0.111 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,664х1,5ок(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х1,5ок(РЕ) | 12.9 | 0.336 | 0.111 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,664х1,5ок(РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х2,5ок(N) | 13.8 | 0.404 | 0.127 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,664х2,5ок(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х2,5ок(РЕ) | 13.8 | 0.404 | 0.127 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,664х2,5ок(РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х4ок(N) | 15.4 | 0.523 | 0.156 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,664х4ок(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х4ок(РЕ) | 15.4 | 0.523 | 0.156 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,664х4ок(РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х6ок(N) | 16.6 | 0.639 | 0.177 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,664х6ок(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х6ок(РЕ) | 16.6 | 0.639 | 0.177 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,664х6ок(РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х10ок(N) | 19.5 | 0.918 | 0.24 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,664х10ок(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х10ок(РЕ) | 19.5 | 0.918 | 0.24 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,664х10ок(РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х16мк(N) | 23.4 | 1.34 | 0.287 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,664х16мк(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х16мк(РЕ) | 23.4 | 1.34 | 0.287 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,664х16мк(РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х25мк(N) | 26.6 | 1.86 | 0.449 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,664х25мк(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х25мк(РЕ) | 26.6 | 1.86 | 0.449 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,664х25мк(РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х35мк(N) | 29 | 2.338 | 0.521 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,664х35мк(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х35мк(РЕ) | 29 | 2.338 | 0.521 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,664х35мк(РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х50мк(N) | 33 | 3.066 | 0.457 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,664х50мк(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х50мк(РЕ) | 33 | 3.066 | 0.457 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,664х50мк(РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х50мс(РЕ) | 33.3 | 2.971 | 0.457 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,664х50мс(РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х1,5ок(N,РЕ) | 13.6 | 0.378 | 0.119 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,665х1,5ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х2,5ок(N,РЕ) | 14.7 | 0.46 | 0.135 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,665х2,5ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х4ок(N,РЕ) | 16.5 | 0.603 | 0.167 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,665х4ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х6ок(N,РЕ) | 17.8 | 0.738 | 0.189 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,665х6ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х10ок(N,РЕ) | 21.1 | 1.078 | 0.255 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,665х10ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х16мк(N,РЕ) | 25.9 | 1.62 | 0.303 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,665х16мк(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х25мк(N,РЕ) | 28.9 | 2.218 | 0.47 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,665х25мк(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х35мк(N,РЕ) | 31.6 | 2.8 | 0.562 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,665х35мк(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х50мк(N,РЕ) | 36.9 | 3.848 | 0.551 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,665х50мк(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х50мс(N,РЕ) | 37.1 | 3.774 | 0.551 | ВБШвнг(А)-LSLTx-0,665х50мс(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 2х1,5ок(N) | 12.6 | 0.305 | 0.104 | ВБШвнг(А)-LSLTx-12х1,5ок(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 2х2,5ок(N) | 13.3 | 0.353 | 0.125 | ВБШвнг(А)-LSLTx-12х2,5ок(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 2х4ок(N) | 15.1 | 0.458 | 0.16 | ВБШвнг(А)-LSLTx-12х4ок(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 2х6ок(N) | 16.1 | 0.537 | 0.181 | ВБШвнг(А)-LSLTx-12х6ок(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 2х10ок(N) | 17.7 | 0.681 | 0.215 | ВБШвнг(А)-LSLTx-12х10ок(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 2х16мк(N) | 20.9 | 0.968 | 0.258 | ВБШвнг(А)-LSLTx-12х16мк(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 2х25мк(N) | 23.2 | 1.27 | 0.4 | ВБШвнг(А)-LSLTx-12х25мк(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 2х35мк(N) | 25.6 | 1.592 | 0.467 | ВБШвнг(А)-LSLTx-12х35мк(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 2х50мк(N) | 28.6 | 2.026 | 0.286 | ВБШвнг(А)-LSLTx-12х50мк(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 2х70мк(N) | 31.6 | 2.622 | 0.33 | ВБШвнг(А)-LSLTx-12х70мк(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 2х95мк(N) | 37.4 | 3.688 | 0.394 | ВБШвнг(А)-LSLTx-12х95мк(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 2х120мк(N) | 40.4 | 4.392 | 0.431 | ВБШвнг(А)-LSLTx-12х120мк(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 2х150мк(N) | 45.6 | 5.506 | 0.525 | ВБШвнг(А)-LSLTx-12х150мк(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 2х185мк(N) | 49.6 | 6.655 | 0.63 | ВБШвнг(А)-LSLTx-12х185мк(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 2х240мк(N) | 57 | 8.908 | 0.737 | ВБШвнг(А)-LSLTx-12х240мк(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 3х1,5ок | 13 | 0.333 | 0.109 | ВБШвнг(А)-LSLTx-13х1,5ок
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 3х1,5ок(N,РЕ) | 13 | 0.333 | 0.109 | ВБШвнг(А)-LSLTx-13х1,5ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 3х2,5ок | 13.9 | 0.392 | 0.133 | ВБШвнг(А)-LSLTx-13х2,5ок
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 3х2,5ок(N,РЕ) | 13.9 | 0.392 | 0.133 | ВБШвнг(А)-LSLTx-13х2,5ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 3х4ок | 15.7 | 0.515 | 0.171 | ВБШвнг(А)-LSLTx-13х4ок
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 3х4ок(N,РЕ) | 15.7 | 0.515 | 0.171 | ВБШвнг(А)-LSLTx-13х4ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 3х6ок | 16.8 | 0.612 | 0.192 | ВБШвнг(А)-LSLTx-13х6ок
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 3х6ок(N,РЕ) | 16.8 | 0.612 | 0.192 | ВБШвнг(А)-LSLTx-13х6ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 3х10ок | 18.6 | 0.794 | 0.227 | ВБШвнг(А)-LSLTx-13х10ок
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 3х10ок(N,РЕ) | 18.6 | 0.794 | 0.227 | ВБШвнг(А)-LSLTx-13х10ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 3х16мк | 22 | 1.142 | 0.271 | ВБШвнг(А)-LSLTx-13х16мк
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 3х16мк(N,РЕ) | 22 | 1.142 | 0.271 | ВБШвнг(А)-LSLTx-13х16мк(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 3х25мк | 24.9 | 1.561 | 0.418 | ВБШвнг(А)-LSLTx-13х25мк
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 3х25мк(N,РЕ) | 24.9 | 1.561 | 0.418 | ВБШвнг(А)-LSLTx-13х25мк(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 3х35мк | 27 | 1.94 | 0.485 | ВБШвнг(А)-LSLTx-13х35мк
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 3х35мк(N,РЕ) | 27 | 1.94 | 0.485 | ВБШвнг(А)-LSLTx-13х35мк(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 3х50мк | 30.2 | 2.489 | 0.404 | ВБШвнг(А)-LSLTx-13х50мк
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 3х50мк(N,РЕ) | 30.2 | 2.489 | 0.404 | ВБШвнг(А)-LSLTx-13х50мк(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 3х50мс | 33.1 | 2.509 | 0.404 | ВБШвнг(А)-LSLTx-13х50мс
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 3х50мс(N,РЕ) | 33.1 | 2.509 | 0.404 | ВБШвнг(А)-LSLTx-13х50мс(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 3х70мс | 33.7 | 3.101 | 0.452 | ВБШвнг(А)-LSLTx-13х70мс
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 3х70мс(N,РЕ) | 33.7 | 3.101 | 0.452 | ВБШвнг(А)-LSLTx-13х70мс(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 3х95мс | 38.4 | 4.198 | 0.566 | ВБШвнг(А)-LSLTx-13х95мс
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 3х95мс(N,РЕ) | 38.4 | 4.198 | 0.566 | ВБШвнг(А)-LSLTx-13х95мс(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 3х120мс | 41 | 5.01 | 0.643 | ВБШвнг(А)-LSLTx-13х120мс
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 3х120мс(N,РЕ) | 41 | 5.01 | 0.643 | ВБШвнг(А)-LSLTx-13х120мс(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 3х150мс | 45.3 | 6.158 | 0.754 | ВБШвнг(А)-LSLTx-13х150мс
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 3х150мс(N,РЕ) | 45.3 | 6.158 | 0.754 | ВБШвнг(А)-LSLTx-13х150мс(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 3х185мс | 49.4 | 7.422 | 0.905 | ВБШвнг(А)-LSLTx-13х185мс
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 3х185мс(N,РЕ) | 49.4 | 7.422 | 0.905 | ВБШвнг(А)-LSLTx-13х185мс(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 3х240мс | 56.2 | 9.865 | 1.099 | ВБШвнг(А)-LSLTx-13х240мс
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 3х240мс(N,РЕ) | 56.2 | 9.865 | 1.099 | ВБШвнг(А)-LSLTx-13х240мс(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 4х1,5ок(N) | 13.8 | 0.378 | 0.12 | ВБШвнг(А)-LSLTx-14х1,5ок(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 4х1,5ок(РЕ) | 13.8 | 0.378 | 0.12 | ВБШвнг(А)-LSLTx-14х1,5ок(РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 4х2,5ок(N) | 14.8 | 0.449 | 0.147 | ВБШвнг(А)-LSLTx-14х2,5ок(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 4х2,5ок(РЕ) | 14.8 | 0.449 | 0.147 | ВБШвнг(А)-LSLTx-14х2,5ок(РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 4х4ок(N) | 16.9 | 0.598 | 0.191 | ВБШвнг(А)-LSLTx-14х4ок(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 4х4ок(РЕ) | 16.9 | 0.598 | 0.191 | ВБШвнг(А)-LSLTx-14х4ок(РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 4х6ок(N) | 18 | 0.715 | 0.216 | ВБШвнг(А)-LSLTx-14х6ок(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 4х6ок(РЕ) | 18 | 0.715 | 0.216 | ВБШвнг(А)-LSLTx-14х6ок(РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 4х10ок(N) | 20 | 0.947 | 0.255 | ВБШвнг(А)-LSLTx-14х10ок(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 4х10ок(РЕ) | 20 | 0.947 | 0.255 | ВБШвнг(А)-LSLTx-14х10ок(РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 4х16мк(N) | 24.3 | 1.409 | 0.304 | ВБШвнг(А)-LSLTx-14х16мк(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 4х16мк(РЕ) | 24.3 | 1.409 | 0.304 | ВБШвнг(А)-LSLTx-14х16мк(РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 4х25мк(N) | 27 | 1.901 | 0.471 | ВБШвнг(А)-LSLTx-14х25мк(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 4х25мк(РЕ) | 27 | 1.901 | 0.471 | ВБШвнг(А)-LSLTx-14х25мк(РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 4х35мк(N) | 29.5 | 2.382 | 0.545 | ВБШвнг(А)-LSLTx-14х35мк(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 4х35мк(РЕ) | 29.5 | 2.382 | 0.545 | ВБШвнг(А)-LSLTx-14х35мк(РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 4х50мс(N) | 33.5 | 3.007 | 0.478 | ВБШвнг(А)-LSLTx-14х50мс(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 4х50мс(РЕ) | 33.5 | 3.007 | 0.478 | ВБШвнг(А)-LSLTx-14х50мс(РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 4х50мк(N) | 33.5 | 3.122 | 0.478 | ВБШвнг(А)-LSLTx-14х50мк(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 4х50мк(РЕ) | 33.5 | 3.122 | 0.478 | ВБШвнг(А)-LSLTx-14х50мк(РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 4х70мс(N) | 37.5 | 4.064 | 0.564 | ВБШвнг(А)-LSLTx-14х70мс(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 4х70мс(РЕ) | 37.5 | 4.064 | 0.564 | ВБШвнг(А)-LSLTx-14х70мс(РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 4х95мс(N) | 41.6 | 5.274 | 0.719 | ВБШвнг(А)-LSLTx-14х95мс(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 4х95мс(РЕ) | 41.6 | 5.274 | 0.719 | ВБШвнг(А)-LSLTx-14х95мс(РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 4х120мс(N) | 45.4 | 6.482 | 0.787 | ВБШвнг(А)-LSLTx-14х120мс(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 4х120мс(РЕ) | 45.4 | 6.482 | 0.787 | ВБШвнг(А)-LSLTx-14х120мс(РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 4х150мс(N) | 48.8 | 7.793 | 0.986 | ВБШвнг(А)-LSLTx-14х150мс(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 4х150мс(РЕ) | 48.8 | 7.793 | 0.986 | ВБШвнг(А)-LSLTx-14х150мс(РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 4х185мс(N) | 53.6 | 9.769 | 1.147 | ВБШвнг(А)-LSLTx-14х185мс(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 4х185мс(РЕ) | 53.6 | 9.769 | 1.147 | ВБШвнг(А)-LSLTx-14х185мс(РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 4х240мс(N) | 60 | 12.505 | 1.431 | ВБШвнг(А)-LSLTx-14х240мс(N)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 4х240мс(РЕ) | 60 | 12.505 | 1.431 | ВБШвнг(А)-LSLTx-14х240мс(РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 5х1,5ок(N,РЕ) | 14.7 | 0.426 | 0.133 | ВБШвнг(А)-LSLTx-15х1,5ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 5х2,5ок(N,РЕ) | 15.8 | 0.513 | 0.158 | ВБШвнг(А)-LSLTx-15х2,5ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 5х4ок(N,РЕ) | 18.1 | 0.686 | 0.206 | ВБШвнг(А)-LSLTx-15х4ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 5х6ок(N,РЕ) | 19.4 | 0.828 | 0.231 | ВБШвнг(А)-LSLTx-15х6ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 5х10ок(N,РЕ) | 21.7 | 1.112 | 0.272 | ВБШвнг(А)-LSLTx-15х10ок(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 5х16мк(N,РЕ) | 26.4 | 1.663 | 0.336 | ВБШвнг(А)-LSLTx-15х16мк(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 5х25мк(N,РЕ) | 29.5 | 2.272 | 0.494 | ВБШвнг(А)-LSLTx-15х25мк(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 5х35мк(N,РЕ) | 32.6 | 2.902 | 0.589 | ВБШвнг(А)-LSLTx-15х35мк(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 5х50мс(N,РЕ) | 37.3 | 3.812 | 0.576 | ВБШвнг(А)-LSLTx-15х50мс(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 5х50мк(N,РЕ) | 37.4 | 3.909 | 0.576 | ВБШвнг(А)-LSLTx-15х50мк(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 5х70мс(N,РЕ) | 41 | 4.947 | 0.682 | ВБШвнг(А)-LSLTx-15х70мс(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 5х95мс(N,РЕ) | 46.2 | 6.579 | 0.839 | ВБШвнг(А)-LSLTx-15х95мс(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 5х120мс(N,РЕ) | 49.4 | 7.92 | 0.98 | ВБШвнг(А)-LSLTx-15х120мс(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 5х150мс(N,РЕ) | 54 | 10.029 | 1.158 | ВБШвнг(А)-LSLTx-15х150мс(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 5х185мс(N,РЕ) | 59.4 | 12.2 | 1.427 | ВБШвнг(А)-LSLTx-15х185мс(N,РЕ)
ВБШвнг(А)-LSLTx-1 | 5х240мс(N,РЕ) | 66.7 | 15.313 | 1.692 | ВБШвнг(А)-LSLTx-15х240мс(N,РЕ)
ВВГнг(А)-FRLS-0,66 | 2х1,5 | 13 | 0.252 | 0.126 | ВВГнг(А)-FRLS-0,662х1,5
ВВГнг(А)-FRLS-0,66 | 2х2,5 | 13.7 | 0.293 | 0.14 | ВВГнг(А)-FRLS-0,662х2,5
ВВГнг(А)-FRLS-0,66 | 2х4 | 15.1 | 0.367 | 0.176 | ВВГнг(А)-FRLS-0,662х4
ВВГнг(А)-FRLS-0,66 | 2х6 | 16.2 | 0.446 | 0.196 | ВВГнг(А)-FRLS-0,662х6
ВВГнг(А)-FRLS-0,66 | 2х10 | 18.6 | 0.616 | 0.231 | ВВГнг(А)-FRLS-0,662х10
ВВГнг(А)-FRLS-0,66 | 2х16 | 20.4 | 0.793 | 0.316 | ВВГнг(А)-FRLS-0,662х16
ВВГнг(А)-FRLS-0,66 | 2х25 | 23.9 | 1.134 | 0.4 | ВВГнг(А)-FRLS-0,662х25
ВВГнг(А)-FRLS-0,66 | 2х35 | 25.9 | 1.402 | 0.458 | ВВГнг(А)-FRLS-0,662х35
ВВГнг(А)-FRLS-0,66 | 2х50 | 28.8 | 1.789 | 0.564 | ВВГнг(А)-FRLS-0,662х50
ВВГнг(А)-FRLS-0,66 | 3х1,5 | 13.5 | 0.28 | 0.133 | ВВГнг(А)-FRLS-0,663х1,5
ВВГнг(А)-FRLS-0,66 | 3х2,5 | 14.3 | 0.33 | 0.147 | ВВГнг(А)-FRLS-0,663х2,5
ВВГнг(А)-FRLS-0,66 | 3х4 | 16 | 0.43 | 0.186 | ВВГнг(А)-FRLS-0,663х4
ВВГнг(А)-FRLS-0,66 | 3х6 | 17 | 0.518 | 0.206 | ВВГнг(А)-FRLS-0,663х6
ВВГнг(А)-FRLS-0,66 | 3х10 | 19.6 | 0.728 | 0.254 | ВВГнг(А)-FRLS-0,663х10
ВВГнг(А)-FRLS-0,66 | 3х16 | 21.6 | 0.956 | 0.325 | ВВГнг(А)-FRLS-0,663х16
ВВГнг(А)-FRLS-0,66 | 3х25 | 25.3 | 1.384 | 0.413 | ВВГнг(А)-FRLS-0,663х25
ВВГнг(А)-FRLS-0,66 | 3х35 | 27.4 | 1.734 | 0.469 | ВВГнг(А)-FRLS-0,663х35
ВВГнг(А)-FRLS-0,66 | 3х50 | 30.5 | 2.231 | 0.502 | ВВГнг(А)-FRLS-0,663х50
ВВГнг(А)-FRLS-0,66 | 4х1,5 | 14.5 | 0.322 | 0.149 | ВВГнг(А)-FRLS-0,664х1,5
ВВГнг(А)-FRLS-0,66 | 4х2,5 | 15.4 | 0.385 | 0.165 | ВВГнг(А)-FRLS-0,664х2,5
ВВГнг(А)-FRLS-0,66 | 4х4 | 17.2 | 0.505 | 0.21 | ВВГнг(А)-FRLS-0,664х4
ВВГнг(А)-FRLS-0,66 | 4х6 | 18.4 | 0.619 | 0.245 | ВВГнг(А)-FRLS-0,664х6
ВВГнг(А)-FRLS-0,66 | 4х10 | 21.3 | 0.883 | 0.284 | ВВГнг(А)-FRLS-0,664х10
ВВГнг(А)-FRLS-0,66 | 4х16 | 23.9 | 1.201 | 0.38 | ВВГнг(А)-FRLS-0,664х16
ВВГнг(А)-FRLS-0,66 | 4х25 | 27.6 | 1.709 | 0.462 | ВВГнг(А)-FRLS-0,664х25
ВВГнг(А)-FRLS-0,66 | 4х35 | 30 | 2.158 | 0.524 | ВВГнг(А)-FRLS-0,664х35
ВВГнг(А)-FRLS-0,66 | 4х50 | 33.5 | 2.788 | 0.571 | ВВГнг(А)-FRLS-0,664х50
ВВГнг(А)-FRLS-0,66 | 5х1,5 | 15.8 | 0.384 | 0.169 | ВВГнг(А)-FRLS-0,665х1,5
ВВГнг(А)-FRLS-0,66 | 5х2,5 | 16.8 | 0.462 | 0.186 | ВВГнг(А)-FRLS-0,665х2,5
ВВГнг(А)-FRLS-0,66 | 5х4 | 18.6 | 0.599 | 0.256 | ВВГнг(А)-FRLS-0,665х4
ВВГнг(А)-FRLS-0,66 | 5х6 | 20 | 0.734 | 0.282 | ВВГнг(А)-FRLS-0,665х6
ВВГнг(А)-FRLS-0,66 | 5х10 | 23.6 | 1.085 | 0.33 | ВВГнг(А)-FRLS-0,665х10
ВВГнг(А)-FRLS-0,66 | 5х16 | 26 | 1.444 | 0.442 | ВВГнг(А)-FRLS-0,665х16
ВВГнг(А)-FRLS-0,66 | 5х25 | 30.2 | 2.068 | 0.528 | ВВГнг(А)-FRLS-0,665х25
ВВГнг(А)-FRLS-0,66 | 5х35 | 32.8 | 2.619 | 0.601 | ВВГнг(А)-FRLS-0,665х35
ВВГнг(А)-FRLS-0,66 | 5х50 | 37.2 | 3.436 | 0.719 | ВВГнг(А)-FRLS-0,665х50
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 2х1,5 | 11,1 | 0.197 | 0.126 | ВВГнг(А)-FRLS-12х1,5
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 2х2,5 | 11,9 | 0.246 | 0.14 | ВВГнг(А)-FRLS-12х2,5
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 2х4 | 13,7 | 0.32 | 0.176 | ВВГнг(А)-FRLS-12х4
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 2х6 | 14,7 | 0.398 | 0.196 | ВВГнг(А)-FRLS-12х6
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 2х10 | 15,3 | 0.521 | 0.231 | ВВГнг(А)-FRLS-12х10
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 2х16 | 20,2 | 0.702 | 0.316 | ВВГнг(А)-FRLS-12х16
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 2х25 | 24,0 | 0.981 | 0.4 | ВВГнг(А)-FRLS-12х25
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 2х35 | 25,6 | 1.252 | 0.458 | ВВГнг(А)-FRLS-12х35
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 2х50 | 29,8 | 1.268 | 0.564 | ВВГнг(А)-FRLS-12х50
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 3х1,5 | 11,7 | 0.209 | 0.133 | ВВГнг(А)-FRLS-13х1,5
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 3х2,5 | 12,5 | 0.256 | 0.147 | ВВГнг(А)-FRLS-13х2,5
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 3х4 | 14,3 | 0.341 | 0.186 | ВВГнг(А)-FRLS-13х4
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 3х6 | 15,5 | 0.416 | 0.206 | ВВГнг(А)-FRLS-13х6
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 3х10 | 17,2 | 0.604 | 0.254 | ВВГнг(А)-FRLS-13х10
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 3х16 | 21,3 | 0.834 | 0.325 | ВВГнг(А)-FRLS-13х16
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 3х25 | 24,4 | 1.203 | 0.413 | ВВГнг(А)-FRLS-13х25
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 3х35 | 28,2 | 1.569 | 0.469 | ВВГнг(А)-FRLS-13х35
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 3х50 | 31,6 | 1.902 | 0.502 | ВВГнг(А)-FRLS-13х50
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 3х70 | 32,0 | 2.499 | 0.585 | ВВГнг(А)-FRLS-13х70
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 3х95 | 36,1 | 3.298 | 0.673 | ВВГнг(А)-FRLS-13х95
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 3х120 | 38,9 | 4.107 | 0.729 | ВВГнг(А)-FRLS-13х120
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 3х150 | 42,5 | 4.973 | 0.813 | ВВГнг(А)-FRLS-13х150
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 3х185 | 46,6 | 6.108 | 0.946 | ВВГнг(А)-FRLS-13х185
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 3х240 | 50,7 | 7.865 | 1.103 | ВВГнг(А)-FRLS-13х240
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 4х1,5 | 12,6 | 0.264 | 0.149 | ВВГнг(А)-FRLS-14х1,5
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 4х2,5 | 13,5 | 0.327 | 0.165 | ВВГнг(А)-FRLS-14х2,5
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 4х4 | 15,6 | 0.453 | 0.21 | ВВГнг(А)-FRLS-14х4
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 4х6 | 16,9 | 0.567 | 0.245 | ВВГнг(А)-FRLS-14х6
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 4х10 | 19,5 | 0.792 | 0.284 | ВВГнг(А)-FRLS-14х10
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 4х16 | 23,4 | 1.103 | 0.38 | ВВГнг(А)-FRLS-14х16
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 4х25 | 28,0 | 1.574 | 0.462 | ВВГнг(А)-FRLS-14х25
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 4х35 | 31,0 | 2.009 | 0.524 | ВВГнг(А)-FRLS-14х35
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 4х70 | 33,6 | 3.286 | 0.666 | ВВГнг(А)-FRLS-14х70
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 4х50 | 35,3 | 2.464 | 0.571 | ВВГнг(А)-FRLS-14х50
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 4х95 | 38,1 | 4.306 | 0.773 | ВВГнг(А)-FRLS-14х95
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 4х120 | 41,3 | 5.379 | 0.843 | ВВГнг(А)-FRLS-14х120
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 4х150 | 45,5 | 6.604 | 0.977 | ВВГнг(А)-FRLS-14х150
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 4х185 | 49,5 | 8.053 | 1.1 | ВВГнг(А)-FRLS-14х185
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 4х240 | 55,7 | 10.294 | 1.344 | ВВГнг(А)-FRLS-14х240
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 5х1,5 | 13,6 | 0.26 | 0.169 | ВВГнг(А)-FRLS-15х1,5
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 5х2,5 | 14,7 | 0.338 | 0.186 | ВВГнг(А)-FRLS-15х2,5
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 5х4 | 17,0 | 0.472 | 0.256 | ВВГнг(А)-FRLS-15х4
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 5х6 | 18,8 | 0.587 | 0.282 | ВВГнг(А)-FRLS-15х6
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 5х10 | 21,5 | 0.897 | 0.33 | ВВГнг(А)-FRLS-15х10
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 5х16 | 26,1 | 1.207 | 0.442 | ВВГнг(А)-FRLS-15х16
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 5х25 | 30,7 | 1.857 | 0.528 | ВВГнг(А)-FRLS-15х25
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 5х50 | 34,0 | 3.146 | 0.719 | ВВГнг(А)-FRLS-15х50
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 5х35 | 34,6 | 2.429 | 0.601 | ВВГнг(А)-FRLS-15х35
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 5х70 | 37,9 | 4.204 | 0.807 | ВВГнг(А)-FRLS-15х70
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 5х95 | 42,1 | 5.503 | 0.957 | ВВГнг(А)-FRLS-15х95
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 5х120 | 46,9 | 6.846 | 1.041 | ВВГнг(А)-FRLS-15х120
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 5х150 | 50,9 | 8.513 | 1.174 | ВВГнг(А)-FRLS-15х150
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 5х185 | 55,2 | 10.262 | 1.362 | ВВГнг(А)-FRLS-15х185
ВВГнг(А)-FRLS-1 | 5х240 | 62,8 | 13.267 | 1.613 | ВВГнг(А)-FRLS-15х240
ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 2х1,5 | 9.5 | 0.116 | 0.13 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,662х1,5
ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 2х2,5 | 10.3 | 0.149 | 0.145 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,662х2,5
ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 2х4 | 11.6 | 0.203 | 0.172 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,662х4
ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 2х6 | 12.6 | 0.261 | 0.193 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,662х6
ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 2х10 | 15 | 0.387 | 0.252 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,662х10
ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 2х16 | 16.8 | 0.531 | 0.297 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,662х16
ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 2х25 | 21.9 | 0.964 | 0.436 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,662х25
ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 2х35 | 24.2 | 1.278 | 0.506 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,662х35
ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 2х50 | 27.2 | 1.643 | 0.282 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,662х50
ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х1,5 | 9.9 | 0.123 | 0.137 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,663х1,5
ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х2,5 | 10.7 | 0.16 | 0.152 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,663х2,5
ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х4 | 12.2 | 0.225 | 0.181 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,663х4
ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х6 | 13.2 | 0.293 | 0.202 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,663х6
ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х10 | 15.8 | 0.44 | 0.264 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,663х10
ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х16 | 17.7 | 0.623 | 0.309 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,663х16
ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х25 | 23.1 | 1.201 | 0.451 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,663х25
ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х35 | 25.6 | 1.566 | 0.519 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,663х35
ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х50 | 28.7 | 2.048 | 0.395 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,663х50
ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х1,5 | 10.6 | 0.159 | 0.152 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,664х1,5
ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х2,5 | 11.5 | 0.213 | 0.169 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,664х2,5
ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х4 | 13.1 | 0.297 | 0.202 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,664х4
ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х6 | 14.3 | 0.389 | 0.225 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,664х6
ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х10 | 17.2 | 0.606 | 0.296 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,664х10
ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х16 | 19.4 | 0.857 | 0.347 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,664х16
ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х25 | 25.5 | 1.501 | 0.506 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,664х25
ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х35 | 27.9 | 1.936 | 0.602 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,664х35
ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х50 | 31.4 | 2.536 | 0.486 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,664х50
ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 5х1,5 | 11.4 | 0.189 | 0.163 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,665х1,5
ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 5х2,5 | 12.4 | 0.252 | 0.18 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,665х2,5
ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 5х4 | 14.2 | 0.367 | 0.215 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,665х4
ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 5х6 | 15.5 | 0.484 | 0.238 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,665х6
ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 5х10 | 18.8 | 0.739 | 0.313 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,665х10
ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 5х16 | 21.2 | 1.048 | 0.371 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,665х16
ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 5х25 | 27.8 | 1.827 | 0.547 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,665х25
ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 5х35 | 30.4 | 2.369 | 0.643 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,665х35
ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 5х50 | 34.8 | 3.165 | 0.582 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,665х50
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х1,5ок(N) | 14.5 | 0.327 | 0.151 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-12х1,5ок(N)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х2,5ок(N) | 15.3 | 0.375 | 0.166 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-12х2,5ок(N)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х4ок(N) | 17 | 0.479 | 0.207 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-12х4ок(N)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х6ок(N) | 18 | 0.557 | 0.229 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-12х6ок(N)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х10ок(N) | 19.6 | 0.705 | 0.267 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-12х10ок(N)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х16мк(N) | 22.9 | 0.98 | 0.314 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-12х16мк(N)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х25мк(N) | 25.3 | 1.293 | 0.456 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-12х25мк(N)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х35мк(N) | 27.3 | 1.583 | 0.528 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-12х35мк(N)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х50мк(N) | 30.3 | 0.21 | 0.296 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-12х50мк(N)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х70мк(N) | 33.7 | 2.642 | 0.332 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-12х70мк(N)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х95мк(N) | 38.7 | 3.531 | 0.396 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-12х95мк(N)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х120мк(N) | 42.1 | 4.271 | 0.433 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-12х120мк(N)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х150мк(N) | 46.9 | 5.3 | 0.527 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-12х150мк(N)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х185мк(N) | 50.9 | 6.423 | 0.63 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-12х185мк(N)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х240мк(N) | 57.5 | 8.253 | 0.737 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-12х240мк(N)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х1,5ок | 15.2 | 0.36 | 0.16 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-13х1,5ок
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х1,5ок(N,РЕ) | 15.2 | 0.36 | 0.16 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-13х1,5ок(N,РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х2,5ок | 16 | 0.417 | 0.176 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-13х2,5ок
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х2,5ок(N,РЕ) | 16 | 0.417 | 0.176 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-13х2,5ок(N,РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х4ок | 17.9 | 0.54 | 0.22 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-13х4ок
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х4ок(N,РЕ) | 17.9 | 0.54 | 0.22 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-13х4ок(N,РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х6ок | 18.9 | 0.636 | 0.243 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-13х6ок
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х6ок(N,РЕ) | 18.9 | 0.636 | 0.243 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-13х6ок(N,РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х10ок | 20.7 | 0.822 | 0.281 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-13х10ок
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х10ок(N,РЕ) | 20.7 | 0.822 | 0.281 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-13х10ок(N,РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х16мк | 24.4 | 1.166 | 0.328 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-13х16мк
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х16мк(N,РЕ) | 24.4 | 1.166 | 0.328 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-13х16мк(N,РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х25мк | 26.8 | 1.554 | 0.474 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-13х25мк
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х25мк(N,РЕ) | 26.8 | 1.554 | 0.474 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-13х25мк(N,РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х35мк | 28.9 | 1.927 | 0.543 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-13х35мк
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х35мк(N,РЕ) | 28.9 | 1.927 | 0.543 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-13х35мк(N,РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х50мк | 32.6 | 2.507 | 0.415 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-13х50мк
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х50мк(N,РЕ) | 32.6 | 2.507 | 0.415 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-13х50мк(N,РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х1,5ок(N) | 16.3 | 0.416 | 0.179 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-14х1,5ок(N)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х1,5ок(РЕ) | 16.3 | 0.416 | 0.179 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-14х1,5ок(РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х2,5ок(N) | 17.2 | 0.488 | 0.197 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-14х2,5ок(N)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х2,5ок(РЕ) | 17.2 | 0.488 | 0.197 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-14х2,5ок(РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х4ок(N) | 19.3 | 0.637 | 0.248 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-14х4ок(N)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х4ок(РЕ) | 19.3 | 0.637 | 0.248 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-14х4ок(РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х6ок(N) | 20.5 | 0.759 | 0.273 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-14х6ок(N)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х6ок(РЕ) | 20.5 | 0.759 | 0.273 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-14х6ок(РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х10ок(N) | 22.5 | 0.99 | 0.316 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-14х10ок(N)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х10ок(РЕ) | 22.5 | 0.99 | 0.316 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-14х10ок(РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х16мк(N) | 26.6 | 1.419 | 0.376 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-14х16мк(N)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х16мк(РЕ) | 26.6 | 1.419 | 0.376 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-14х16мк(РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х25мк(N) | 29.3 | 1.91 | 0.532 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-14х25мк(N)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х25мк(РЕ) | 29.3 | 1.91 | 0.532 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-14х25мк(РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х35мк(N) | 32.1 | 2.421 | 0.631 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-14х35мк(N)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х35мк(РЕ) | 32.1 | 2.421 | 0.631 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-14х35мк(РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х50мс(N) | 34.3 | 2.961 | 0.51 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-14х50мс(N)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х50мс(РЕ) | 34.3 | 2.961 | 0.51 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-14х50мс(РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х50мк(N) | 36.2 | 3.153 | 0.51 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-14х50мк(N)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х50мк(РЕ) | 36.2 | 3.153 | 0.51 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-14х50мк(РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х70мс(N) | 37.5 | 3.837 | 0.598 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-14х70мс(N)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х70мс(РЕ) | 37.5 | 3.837 | 0.598 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-14х70мс(РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х95мс(N) | 41.5 | 5.031 | 0.727 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-14х95мс(N)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х95мс(РЕ) | 41.5 | 5.031 | 0.727 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-14х95мс(РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х120мс(N) | 45.3 | 6.212 | 0.822 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-14х120мс(N)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х120мс(РЕ) | 45.3 | 6.212 | 0.822 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-14х120мс(РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х150мс(N) | 48.8 | 7.505 | 0.994 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-14х150мс(N)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х150мс(РЕ) | 48.8 | 7.505 | 0.994 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-14х150мс(РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х185мс(N) | 53.2 | 9.196 | 1.154 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-14х185мс(N)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х185мс(РЕ) | 53.2 | 9.196 | 1.154 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-14х185мс(РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х240мс(N) | 59.2 | 11.751 | 1.439 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-14х240мс(N)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х240мс(РЕ) | 59.2 | 11.751 | 1.439 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-14х240мс(РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х1,5ок(N,РЕ) | 17.6 | 0.48 | 0.192 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-15х1,5ок(N,РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х2,5ок(N,РЕ) | 18.6 | 0.564 | 0.21 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-15х2,5ок(N,РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х4ок(N,РЕ) | 21 | 0.744 | 0.265 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-15х4ок(N,РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х6ок(N,РЕ) | 22.3 | 0.892 | 0.291 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-15х6ок(N,РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х10ок(N,РЕ) | 24.7 | 1.191 | 0.342 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-15х10ок(N,РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х16мк(N,РЕ) | 29.1 | 1.691 | 0.395 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-15х16мк(N,РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х25мк(N,РЕ) | 32.6 | 2.33 | 0.575 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-15х25мк(N,РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х35мк(N,РЕ) | 35.7 | 2.954 | 0.675 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-15х35мк(N,РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х50мс(N,РЕ) | 37.3 | 3.609 | 0.61 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-15х50мс(N,РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х50мк(N,РЕ) | 39.7 | 3.798 | 0.61 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-15х50мк(N,РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х70мс(N,РЕ) | 40.9 | 4.724 | 0.69 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-15х70мс(N,РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х95мс(N,РЕ) | 46.1 | 6.311 | 0.903 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-15х95мс(N,РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х120мс(N,РЕ) | 49.4 | 7.634 | 0.988 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-15х120мс(N,РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х150мс(N,РЕ) | 53.6 | 9.466 | 1.165 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-15х150мс(N,РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х185мс(N,РЕ) | 58.6 | 11.472 | 1.434 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-15х185мс(N,РЕ)
ВВГнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х240мс(N,РЕ) | 64.8 | 14.313 | 1.697 | ВВГнг(А)-FRLSLTx-15х240мс(N,РЕ)
ВВГнг(А)-LS-0,66 | 2х1,5 | 10.5 | 0.179 | 0.11 | ВВГнг(А)-LS-0,662х1,5
ВВГнг(А)-LS-0,66 | 2х2,5 | 11.3 | 0.216 | 0.123 | ВВГнг(А)-LS-0,662х2,5
ВВГнг(А)-LS-0,66 | 2х4 | 12.6 | 0.282 | 0.147 | ВВГнг(А)-LS-0,662х4
ВВГнг(А)-LS-0,66 | 2х6 | 13.8 | 0.354 | 0.165 | ВВГнг(А)-LS-0,662х6
ВВГнг(А)-LS-0,66 | 2х10 | 16.4 | 0.521 | 0.218 | ВВГнг(А)-LS-0,662х10
ВВГнг(А)-LS-0,66 | 2х16 | 18.2 | 0.69 | 0.286 | ВВГнг(А)-LS-0,662х16
ВВГнг(А)-LS-0,66 | 2х25 | 21.3 | 0.988 | 0.381 | ВВГнг(А)-LS-0,662х25
ВВГнг(А)-LS-0,66 | 2х35 | 23.6 | 1.272 | 0.437 | ВВГнг(А)-LS-0,662х35
ВВГнг(А)-LS-0,66 | 2х50 | 26.6 | 1.646 | 0.54 | ВВГнг(А)-LS-0,662х50
ВВГнг(А)-LS-0,66 | 3х1,5 | 10.9 | 0.2 | 0.116 | ВВГнг(А)-LS-0,663х1,5
ВВГнг(А)-LS-0,66 | 3х2,5 | 11.7 | 0.246 | 0.128 | ВВГнг(А)-LS-0,663х2,5
ВВГнг(А)-LS-0,66 | 3х4 | 13.2 | 0.328 | 0.154 | ВВГнг(А)-LS-0,663х4
ВВГнг(А)-LS-0,66 | 3х6 | 14.4 | 0.418 | 0.171 | ВВГнг(А)-LS-0,663х6
ВВГнг(А)-LS-0,66 | 3х10 | 17.2 | 0.625 | 0.227 | ВВГнг(А)-LS-0,663х10
ВВГнг(А)-LS-0,66 | 3х16 | 19.2 | 0.843 | 0.293 | ВВГнг(А)-LS-0,663х16
ВВГнг(А)-LS-0,66 | 3х25 | 22.5 | 1.227 | 0.393 | ВВГнг(А)-LS-0,663х25
ВВГнг(А)-LS-0,66 | 3х35 | 25 | 1.593 | 0.447 | ВВГнг(А)-LS-0,663х35
ВВГнг(А)-LS-0,66 | 3х50 | 28.1 | 2.077 | 0.551 | ВВГнг(А)-LS-0,663х50
ВВГнг(А)-LS-0,66 | 4х1,5 | 11.6 | 0.23 | 0.129 | ВВГнг(А)-LS-0,664х1,5
ВВГнг(А)-LS-0,66 | 4х2,5 | 12.5 | 0.287 | 0.142 | ВВГнг(А)-LS-0,664х2,5
ВВГнг(А)-LS-0,66 | 4х4 | 14.3 | 0.396 | 0.172 | ВВГнг(А)-LS-0,664х4
ВВГнг(А)-LS-0,66 | 4х6 | 15.5 | 0.498 | 0.191 | ВВГнг(А)-LS-0,664х6
ВВГнг(А)-LS-0,66 | 4х10 | 18.6 | 0.76 | 0.255 | ВВГнг(А)-LS-0,664х10
ВВГнг(А)-LS-0,66 | 4х16 | 20.8 | 1.038 | 0.36 | ВВГнг(А)-LS-0,664х16
ВВГнг(А)-LS-0,66 | 4х25 | 24.9 | 1.552 | 0.439 | ВВГнг(А)-LS-0,664х25
ВВГнг(А)-LS-0,66 | 4х35 | 27.3 | 1.988 | 0.499 | ВВГнг(А)-LS-0,664х35
ВВГнг(А)-LS-0,66 | 4х50 | 30.8 | 2.602 | 0.639 | ВВГнг(А)-LS-0,664х50
ВВГнг(А)-LS-0,66 | 5х1,5 | 12.4 | 0.267 | 0.204 | ВВГнг(А)-LS-0,665х1,5
ВВГнг(А)-LS-0,66 | 5х2,5 | 13.4 | 0.337 | 0.223 | ВВГнг(А)-LS-0,665х2,5
ВВГнг(А)-LS-0,66 | 5х4 | 15.4 | 0.47 | 0.265 | ВВГнг(А)-LS-0,665х4
ВВГнг(А)-LS-0,66 | 5х6 | 16.9 | 0.607 | 0.282 | ВВГнг(А)-LS-0,665х6
ВВГнг(А)-LS-0,66 | 5х10 | 20.2 | 0.908 | 0.358 | ВВГнг(А)-LS-0,665х10
ВВГнг(А)-LS-0,66 | 5х16 | 22.6 | 1.249 | 0.526 | ВВГнг(А)-LS-0,665х16
ВВГнг(А)-LS-0,66 | 5х25 | 27.2 | 1.876 | 0.622 | ВВГнг(А)-LS-0,665х25
ВВГнг(А)-LS-0,66 | 5х35 | 29.8 | 2.419 | 0.687 | ВВГнг(А)-LS-0,665х35
ВВГнг(А)-LS-0,66 | 5х50 | 34.2 | 3.216 | 0.882 | ВВГнг(А)-LS-0,665х50
ВВГнг(А)-LS-1 | 2х4 | 11,4 | 0.23 | 0.176 | ВВГнг(А)-LS-12х4
ВВГнг(А)-LS-1 | 2х6 | 12,4 | 0.29 | 0.196 | ВВГнг(А)-LS-12х6
ВВГнг(А)-LS-1 | 2х10 | 14 | 0.402 | 0.23 | ВВГнг(А)-LS-12х10
ВВГнг(А)-LS-1 | 2х16 | 15,9 | 0.558 | 0.299 | ВВГнг(А)-LS-12х16
ВВГнг(А)-LS-1 | 2х25 | 21,4 | 0.957 | 0.397 | ВВГнг(А)-LS-12х25
ВВГнг(А)-LS-1 | 2х35 | 23,7 | 1.236 | 0.454 | ВВГнг(А)-LS-12х35
ВВГнг(А)-LS-1 | 2х50 | 26,7 | 1.605 | 0.559 | ВВГнг(А)-LS-12х50
ВВГнг(А)-LS-1 | 2х1,5 | 9 | 0.129 | 0.126 | ВВГнг(А)-LS-12х1,5
ВВГнг(А)-LS-1 | 2х2,5 | 9,7 | 0.16 | 0.14 | ВВГнг(А)-LS-12х2,5
ВВГнг(А)-LS-1 | 3х2,5 | 10,2 | 0.189 | 0.147 | ВВГнг(А)-LS-13х2,5
ВВГнг(А)-LS-1 | 3х4 | 12,1 | 0.276 | 0.186 | ВВГнг(А)-LS-13х4
ВВГнг(А)-LS-1 | 3х6 | 13,1 | 0.354 | 0.206 | ВВГнг(А)-LS-13х6
ВВГнг(А)-LS-1 | 3х10 | 14,9 | 0.5 | 0.24 | ВВГнг(А)-LS-13х10
ВВГнг(А)-LS-1 | 3х16 | 16,8 | 0.708 | 0.309 | ВВГнг(А)-LS-13х16
ВВГнг(А)-LS-1 | 3х25 | 22,6 | 1.196 | 0.411 | ВВГнг(А)-LS-13х25
ВВГнг(А)-LS-1 | 3х35 | 25,1 | 1.559 | 0.466 | ВВГнг(А)-LS-13х35
ВВГнг(А)-LS-1 | 3х70 | 28 | 2.334 | 0.551 | ВВГнг(А)-LS-13х70
ВВГнг(А)-LS-1 | 3х50 | 28,2 | 2.038 | 0.573 | ВВГнг(А)-LS-13х50
ВВГнг(А)-LS-1 | 3х95 | 31,6 | 3.123 | 0.659 | ВВГнг(А)-LS-13х95
ВВГнг(А)-LS-1 | 3х120 | 34,6 | 3.886 | 0.851 | ВВГнг(А)-LS-13х120
ВВГнг(А)-LS-1 | 3х150 | 37,7 | 4.721 | 1.116 | ВВГнг(А)-LS-13х150
ВВГнг(А)-LS-1 | 3х185 | 41,3 | 5.818 | 1.152 | ВВГнг(А)-LS-13х185
ВВГнг(А)-LS-1 | 3х240 | 46,9 | 7.61 | 1.348 | ВВГнг(А)-LS-13х240
ВВГнг(А)-LS-1 | 3х1,5 | 9,4 | 0.149 | 0.133 | ВВГнг(А)-LS-13х1,5
ВВГнг(А)-LS-1 | 4х1,5 | 10,2 | 0.177 | 0.15 | ВВГнг(А)-LS-14х1,5
ВВГнг(А)-LS-1 | 4х2,5 | 11,1 | 0.227 | 0.165 | ВВГнг(А)-LS-14х2,5
ВВГнг(А)-LS-1 | 4х4 | 13,2 | 0.334 | 0.21 | ВВГнг(А)-LS-14х4
ВВГнг(А)-LS-1 | 4х6 | 14,4 | 0.433 | 0.232 | ВВГнг(А)-LS-14х6
ВВГнг(А)-LS-1 | 4х10 | 16,3 | 0.619 | 0.27 | ВВГнг(А)-LS-14х10
ВВГнг(А)-LS-1 | 4х16 | 18,9 | 0.905 | 0.379 | ВВГнг(А)-LS-14х16
ВВГнг(А)-LS-1 | 4х25 | 25 | 1.507 | 0.46 | ВВГнг(А)-LS-14х25
ВВГнг(А)-LS-1 | 4х35 | 27,4 | 1.939 | 0.521 | ВВГнг(А)-LS-14х35
ВВГнг(А)-LS-1 | 4х70 | 30,7 | 3.042 | 0.631 | ВВГнг(А)-LS-14х70
ВВГнг(А)-LS-1 | 4х50 | 31 | 2.545 | 0.665 | ВВГнг(А)-LS-14х50
ВВГнг(А)-LS-1 | 4х95 | 35 | 4.131 | 0.76 | ВВГнг(А)-LS-14х95
ВВГнг(А)-LS-1 | 4х120 | 37,7 | 5.085 | 1.005 | ВВГнг(А)-LS-14х120
ВВГнг(А)-LS-1 | 4х150 | 41,1 | 6.183 | 1.152 | ВВГнг(А)-LS-14х150
ВВГнг(А)-LS-1 | 4х185 | 45,3 | 7.678 | 1.326 | ВВГнг(А)-LS-14х185
ВВГнг(А)-LS-1 | 4х240 | 50,9 | 9.979 | 1.579 | ВВГнг(А)-LS-14х240
ВВГнг(А)-LS-1 | 5х1,5 | 11 | 0.212 | 0.232 | ВВГнг(А)-LS-15х1,5
ВВГнг(А)-LS-1 | 5х2,5 | 12 | 0.274 | 0.251 | ВВГнг(А)-LS-15х2,5
ВВГнг(А)-LS-1 | 5х4 | 14,4 | 0.405 | 0.305 | ВВГнг(А)-LS-15х4
ВВГнг(А)-LS-1 | 5х6 | 15,7 | 0.529 | 0.332 | ВВГнг(А)-LS-15х6
ВВГнг(А)-LS-1 | 5х10 | 18,3 | 0.782 | 0.454 | ВВГнг(А)-LS-15х10
ВВГнг(А)-LS-1 | 5х16 | 20,8 | 1.138 | 0.551 | ВВГнг(А)-LS-15х16
ВВГнг(А)-LS-1 | 5х25 | 27,3 | 1.843 | 0.646 | ВВГнг(А)-LS-15х25
ВВГнг(А)-LS-1 | 5х35 | 30,0 | 2.4 | 0.77 | ВВГнг(А)-LS-15х35
ВВГнг(А)-LS-1 | 5х50 | 34,4 | 3.196 | 0.911 | ВВГнг(А)-LS-15х50
ВВГнг(А)-LS-1 | 5х70 | 35,6 | 4.017 | 1.037 | ВВГнг(А)-LS-15х70
ВВГнг(А)-LS-1 | 5х95 | 40,0 | 5.246 | 1.286 | ВВГнг(А)-LS-15х95
ВВГнг(А)-LS-1 | 5х120 | 42,9 | 6.544 | 1.422 | ВВГнг(А)-LS-15х120
ВВГнг(А)-LS-1 | 5х150 | 47,8 | 8.132 | 1.619 | ВВГнг(А)-LS-15х150
ВВГнг(А)-LS-1 | 5х185 | 52,0 | 9.782 | 1.903 | ВВГнг(А)-LS-15х185
ВВГнг(А)-LS-1 | 5х240 | 58,4 | 12.783 | 2.219 | ВВГнг(А)-LS-15х240
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 1х1,5ок-0,66 | 5.5 | 0.0527 | 5.27e-05 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,661х1,5ок-0,66
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 1х2,5ок | 5.9 | 0.0657 | 6.57e-05 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,661х2,5ок
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 1х4ок | 6.5 | 0.0878 | 8.78e-05 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,661х4ок
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 1х6ок | 7 | 0.111 | 0.000111 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,661х6ок
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 1х10ок | 8.3 | 0.165 | 0.000165 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,661х10ок
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 1х16мк | 10.1 | 0.252 | 0.000252 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,661х16мк
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 1х25мк | 11.2 | 0.355 | 0.000355 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,661х25мк
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 1х35мк | 12.2 | 0.455 | 0.000455 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,661х35мк
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 1х50мк | 13.7 | 0.596 | 0.000596 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,661х50мк
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 2х1,5ок(N) | 11 | 0.2 | 0.0002 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,662х1,5ок(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 2х2,5ок(N) | 11.7 | 0.237 | 0.000237 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,662х2,5ок(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 2х4ок(N) | 13.1 | 0.31 | 0.00031 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,662х4ок(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 2х6ок(N) | 14.1 | 0.379 | 0.000379 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,662х6ок(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 2х10ок(N) | 16.5 | 0.546 | 0.000546 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,662х10ок(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 2х16мк(N) | 19.7 | 0.8 | 0.0008 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,662х16мк(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 2х25мк(N) | 22 | 1.084 | 0.001084 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,662х25мк(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 2х35мк(N) | 24.2 | 1.372 | 0.001372 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,662х35мк(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 2х50мк(N) | 27.2 | 1.776 | 0.001776 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,662х50мк(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х1,5ок | 11.4 | 0.222 | 0.000222 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,663х1,5ок
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х1,5ок(N,PE) | 11.4 | 0.222 | 0.000222 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,663х1,5ок(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х2,5ок | 12.2 | 0.27 | 0.00027 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,663х2,5ок
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х2,5ок(N,PE) | 12.2 | 0.27 | 0.00027 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,663х2,5ок(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х4ок | 13.6 | 0.355 | 0.000355 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,663х4ок
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х4ок(N,PE) | 13.6 | 0.355 | 0.000355 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,663х4ок(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х6ок | 14.7 | 0.441 | 0.000441 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,663х6ок
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х6ок(N,PE) | 14.7 | 0.441 | 0.000441 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,663х6ок(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х10ок | 17.3 | 0.649 | 0.000649 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,663х10ок
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х10ок(N,PE) | 17.3 | 0.649 | 0.000649 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,663х10ок(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х16мк | 20.8 | 0.965 | 0.000965 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,663х16мк
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х16мк(N,PE) | 20.8 | 0.965 | 0.000965 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,663х16мк(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х25мк | 23.2 | 1.331 | 0.001331 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,663х25мк
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х25мк(N,PE) | 23.2 | 1.331 | 0.001331 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,663х25мк(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х35мк | 25.6 | 1.706 | 0.001706 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,663х35мк
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х35мк(N,PE) | 25.6 | 1.706 | 0.001706 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,663х35мк(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х35мк+1х16мк(N) | 27.1 | 1.901 | 0.001901 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,663х35мк+1х16мк(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х35мк+1х16мк(PE) | 27.1 | 1.901 | 0.001901 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,663х35мк+1х16мк(PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х50мк | 28.8 | 2.221 | 0.002221 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,663х50мк
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х50мк(N,PE) | 28.8 | 2.221 | 0.002221 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,663х50мк(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х1,5ок(N) | 12.1 | 0.255 | 0.000255 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,664х1,5ок(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х1,5ок(PE) | 12.1 | 0.255 | 0.000255 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,664х1,5ок(PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х2,5ок(N) | 13 | 0.315 | 0.000315 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,664х2,5ок(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х2,5ок(PE) | 13 | 0.315 | 0.000315 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,664х2,5ок(PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х4ок(N) | 14.6 | 0.421 | 0.000421 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,664х4ок(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х4ок(PE) | 14.6 | 0.421 | 0.000421 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,664х4ок(PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х6ок(N) | 15.8 | 0.528 | 0.000528 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,664х6ок(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х6ок(PE) | 15.8 | 0.528 | 0.000528 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,664х6ок(PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х10ок(N) | 18.7 | 0.786 | 0.000786 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,664х10ок(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х10ок(PE) | 18.7 | 0.786 | 0.000786 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,664х10ок(PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х16мк(N) | 22.6 | 1.177 | 0.001177 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,664х16мк(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х16мк(PE) | 22.6 | 1.177 | 0.001177 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,664х16мк(PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х25мк(N) | 25.6 | 1.665 | 0.001665 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,664х25мк(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х25мк(PE) | 25.6 | 1.665 | 0.001665 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,664х25мк(PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х35мк(N) | 28 | 2.122 | 0.002122 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,664х35мк(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х35мк(PE) | 28 | 2.122 | 0.002122 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,664х35мк(PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х50мк(N) | 32 | 2.815 | 0.002815 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,664х50мк(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х50мк(PE) | 32 | 2.815 | 0.002815 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,664х50мк(PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х50мс(PE) | 32.3 | 2.723 | 0.002723 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,664х50мс(PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х1,5ок(N,PE) | 12.8 | 0.288 | 0.000288 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,665х1,5ок(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х2,5ок(N,PE) | 13.9 | 0.364 | 0.000364 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,665х2,5ок(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х4ок(N,PE) | 15.7 | 0.492 | 0.000492 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,665х4ок(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х6ок(N,PE) | 17 | 0.62 | 0.00062 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,665х6ок(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х10ок(N,PE) | 20.3 | 0.935 | 0.000935 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,665х10ок(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х16мк(N,PE) | 24.9 | 1.428 | 0.001428 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,665х16мк(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х25мк(N,PE) | 27.9 | 1.997 | 0.001997 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,665х25мк(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х35мк(N,PE) | 30.6 | 2.555 | 0.002555 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,665х35мк(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х50мк(N,PE) | 35.5 | 3.447 | 0.003447 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,665х50мк(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х50мс(N,PE) | 35.7 | 3.369 | 0.003369 | ВВГнг(А)-LSLTx-0,665х50мс(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 1х1,5ок | 5.9 | 0.059 | 5.9e-05 | ВВГнг(А)-LSLTx-11х1,5ок
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 1х2,5ок | 6.3 | 0.0724 | 7.24e-05 | ВВГнг(А)-LSLTx-11х2,5ок
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 1х4ок | 7.1 | 0.0991 | 9.91e-05 | ВВГнг(А)-LSLTx-11х4ок
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 1х6ок | 7.6 | 0.123 | 0.000123 | ВВГнг(А)-LSLTx-11х6ок
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 1х10ок | 8.5 | 0.17 | 0.00017 | ВВГнг(А)-LSLTx-11х10ок
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 1х16мк | 10.3 | 0.258 | 0.000258 | ВВГнг(А)-LSLTx-11х16мк
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 1х25мк | 11.4 | 0.362 | 0.000362 | ВВГнг(А)-LSLTx-11х25мк
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 1х35мк | 12.4 | 0.463 | 0.000463 | ВВГнг(А)-LSLTx-11х35мк
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 1х50мк | 13.9 | 0.604 | 0.000604 | ВВГнг(А)-LSLTx-11х50мк
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 1х70мк | 15.4 | 0.819 | 0.000819 | ВВГнг(А)-LSLTx-11х70мк
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 1х95мк | 17.7 | 1.103 | 0.001103 | ВВГнг(А)-LSLTx-11х95мк
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 1х95мк | 17.7 | 1.108 | 0.001108 | ВВГнг(А)-LSLTx-11х95мк
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 1х120мк | 19.6 | 1.367 | 0.001367 | ВВГнг(А)-LSLTx-11х120мк
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 1х150мк | 21.8 | 1.693 | 0.001693 | ВВГнг(А)-LSLTx-11х150мк
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 1х185мк | 24.2 | 2.119 | 0.002119 | ВВГнг(А)-LSLTx-11х185мк
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 1х240мк | 27.1 | 2.708 | 0.002708 | ВВГнг(А)-LSLTx-11х240мк
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 2х1,5ок(N) | 11.8 | 0.227 | 0.000227 | ВВГнг(А)-LSLTx-12х1,5ок(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 2х2,5ок(N) | 12.5 | 0.266 | 0.000266 | ВВГнг(А)-LSLTx-12х2,5ок(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 2х4ок(N) | 14.3 | 0.359 | 0.000359 | ВВГнг(А)-LSLTx-12х4ок(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 2х6ок(N) | 15.3 | 0.431 | 0.000431 | ВВГнг(А)-LSLTx-12х6ок(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 2х10ок(N) | 16.9 | 0.566 | 0.000566 | ВВГнг(А)-LSLTx-12х10ок(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 2х16мк(N) | 20.1 | 0.825 | 0.000825 | ВВГнг(А)-LSLTx-12х16мк(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 2х25мк(N) | 22.4 | 1.112 | 0.001112 | ВВГнг(А)-LSLTx-12х25мк(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 2х35мк(N) | 24.6 | 1.402 | 0.001402 | ВВГнг(А)-LSLTx-12х35мк(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 2х50мк(N) | 27.6 | 1.81 | 0.00181 | ВВГнг(А)-LSLTx-12х50мк(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 2х70мк(N) | 30.6 | 2.381 | 0.002381 | ВВГнг(А)-LSLTx-12х70мк(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 2х95мк(N) | 36 | 3.28 | 0.00328 | ВВГнг(А)-LSLTx-12х95мк(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 2х120мк(N) | 39 | 3.948 | 0.003948 | ВВГнг(А)-LSLTx-12х120мк(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 2х150мк(N) | 43.8 | 4.949 | 0.004949 | ВВГнг(А)-LSLTx-12х150мк(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 2х185мк(N) | 48.2 | 6.1 | 0.0061 | ВВГнг(А)-LSLTx-12х185мк(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 2х240мк(N) | 54.4 | 7.827 | 0.007827 | ВВГнг(А)-LSLTx-12х240мк(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 3х1,5ок | 12.2 | 0.25 | 0.00025 | ВВГнг(А)-LSLTx-13х1,5ок
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 3х1,5ок(N,PE) | 12.2 | 0.25 | 0.00025 | ВВГнг(А)-LSLTx-13х1,5ок(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 3х2,5ок | 13.1 | 0.304 | 0.000304 | ВВГнг(А)-LSLTx-13х2,5ок
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 3х2,5ок(N,PE) | 13.1 | 0.304 | 0.000304 | ВВГнг(А)-LSLTx-13х2,5ок(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 3х4ок | 14.9 | 0.409 | 0.000409 | ВВГнг(А)-LSLTx-13х4ок
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 3х4ок(N,PE) | 14.9 | 0.409 | 0.000409 | ВВГнг(А)-LSLTx-13х4ок(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 3х6ок | 16 | 0.499 | 0.000499 | ВВГнг(А)-LSLTx-13х6ок
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 3х6ок(N,PE) | 16 | 0.499 | 0.000499 | ВВГнг(А)-LSLTx-13х6ок(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 3х10ок | 17.8 | 0.675 | 0.000675 | ВВГнг(А)-LSLTx-13х10ок
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 3х10ок(N,PE) | 17.8 | 0.675 | 0.000675 | ВВГнг(А)-LSLTx-13х10ок(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 3х16мк | 21.2 | 0.991 | 0.000991 | ВВГнг(А)-LSLTx-13х16мк
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 3х16мк(N,PE) | 21.2 | 0.991 | 0.000991 | ВВГнг(А)-LSLTx-13х16мк(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 3х25мк | 23.9 | 1.38 | 0.00138 | ВВГнг(А)-LSLTx-13х25мк
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 3х25мк(N,PE) | 23.9 | 1.38 | 0.00138 | ВВГнг(А)-LSLTx-13х25мк(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 3х35мк | 26 | 1.737 | 0.001737 | ВВГнг(А)-LSLTx-13х35мк
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 3х35мк(N,PE) | 26 | 1.737 | 0.001737 | ВВГнг(А)-LSLTx-13х35мк(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 3х35мк+1х16мк(N) | 27.5 | 1.938 | 0.001938 | ВВГнг(А)-LSLTx-13х35мк+1х16мк(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 3х35мк+1х16мк(PE) | 27.5 | 1.938 | 0.001938 | ВВГнг(А)-LSLTx-13х35мк+1х16мк(PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 3х50мк | 29.2 | 2.256 | 0.002256 | ВВГнг(А)-LSLTx-13х50мк
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 3х50мк(N,PE) | 29.2 | 2.256 | 0.002256 | ВВГнг(А)-LSLTx-13х50мк(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 3х50мс | 32.1 | 2.261 | 0.002261 | ВВГнг(А)-LSLTx-13х50мс
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 3х50мс(N,PE) | 32.1 | 2.261 | 0.002261 | ВВГнг(А)-LSLTx-13х50мс(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 3х70мс | 32.7 | 2.852 | 0.002852 | ВВГнг(А)-LSLTx-13х70мс
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 3х70мс(N,PE) | 32.7 | 2.852 | 0.002852 | ВВГнг(А)-LSLTx-13х70мс(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 3х70мс+1х35мк(N) | 35.1 | 3.274 | 0.003274 | ВВГнг(А)-LSLTx-13х70мс+1х35мк(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 3х70мс+1х35мк(PE) | 35.1 | 3.274 | 0.003274 | ВВГнг(А)-LSLTx-13х70мс+1х35мк(PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 3х95мс | 37 | 3.777 | 0.003777 | ВВГнг(А)-LSLTx-13х95мс
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 3х95мс(N,PE) | 37 | 3.777 | 0.003777 | ВВГнг(А)-LSLTx-13х95мс(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 3х120мс | 39.6 | 4.557 | 0.004557 | ВВГнг(А)-LSLTx-13х120мс
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 3х120мс(N,PE) | 39.6 | 4.557 | 0.004557 | ВВГнг(А)-LSLTx-13х120мс(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 3х150мс | 43.5 | 5.607 | 0.005607 | ВВГнг(А)-LSLTx-13х150мс
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 3х150мс(N,PE) | 43.5 | 5.607 | 0.005607 | ВВГнг(А)-LSLTx-13х150мс(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 3х185мс | 48 | 6.871 | 0.006871 | ВВГнг(А)-LSLTx-13х185мс
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 3х185мс(N,PE) | 48 | 6.871 | 0.006871 | ВВГнг(А)-LSLTx-13х185мс(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 3х185мс+1х95мк(N) | 50.2 | 7.864 | 0.007864 | ВВГнг(А)-LSLTx-13х185мс+1х95мк(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 3х185мс+1х95мк(PE) | 50.2 | 7.864 | 0.007864 | ВВГнг(А)-LSLTx-13х185мс+1х95мк(PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 3х240мс | 53.6 | 8.806 | 0.008806 | ВВГнг(А)-LSLTx-13х240мс
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 3х240мс(N,PE) | 53.6 | 8.806 | 0.008806 | ВВГнг(А)-LSLTx-13х240мс(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 4х1,5ок(N) | 13 | 0.287 | 0.000287 | ВВГнг(А)-LSLTx-14х1,5ок(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 4х1,5ок(PE) | 13 | 0.287 | 0.000287 | ВВГнг(А)-LSLTx-14х1,5ок(PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 4х2,5ок(N) | 14 | 0.354 | 0.000354 | ВВГнг(А)-LSLTx-14х2,5ок(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 4х2,5ок(PE) | 14 | 0.354 | 0.000354 | ВВГнг(А)-LSLTx-14х2,5ок(PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 4х4ок(N) | 16.1 | 0.486 | 0.000486 | ВВГнг(А)-LSLTx-14х4ок(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 4х4ок(PE) | 16.1 | 0.486 | 0.000486 | ВВГнг(А)-LSLTx-14х4ок(PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 4х6ок(N) | 17.2 | 0.594 | 0.000594 | ВВГнг(А)-LSLTx-14х6ок(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 4х6ок(PE) | 17.2 | 0.594 | 0.000594 | ВВГнг(А)-LSLTx-14х6ок(PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 4х10ок(N) | 19.2 | 0.813 | 0.000813 | ВВГнг(А)-LSLTx-14х10ок(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 4х10ок(PE) | 19.2 | 0.813 | 0.000813 | ВВГнг(А)-LSLTx-14х10ок(PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 4х16мк(N) | 23.1 | 1.215 | 0.001215 | ВВГнг(А)-LSLTx-14х16мк(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 4х16мк(PE) | 23.1 | 1.215 | 0.001215 | ВВГнг(А)-LSLTx-14х16мк(PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 4х25мк(N) | 26 | 1.695 | 0.001695 | ВВГнг(А)-LSLTx-14х25мк(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 4х25мк(PE) | 26 | 1.695 | 0.001695 | ВВГнг(А)-LSLTx-14х25мк(PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 4х35мк(N) | 28.5 | 2.164 | 0.002164 | ВВГнг(А)-LSLTx-14х35мк(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 4х35мк(PE | 28.5 | 2.164 | 0.002164 | ВВГнг(А)-LSLTx-14х35мк(PE
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 4х50мк(N) | 32.5 | 2.869 | 0.002869 | ВВГнг(А)-LSLTx-14х50мк(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 4х50мк(PE) | 32.5 | 2.869 | 0.002869 | ВВГнг(А)-LSLTx-14х50мк(PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 4х50мс(N) | 32.5 | 2.756 | 0.002756 | ВВГнг(А)-LSLTx-14х50мс(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 4х50мс(PE) | 32.5 | 2.757 | 0.002757 | ВВГнг(А)-LSLTx-14х50мс(PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 4х70мс(N) | 36.1 | 3.651 | 0.003651 | ВВГнг(А)-LSLTx-14х70мс(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 4х70мс(PE) | 36.1 | 3.651 | 0.003651 | ВВГнг(А)-LSLTx-14х70мс(PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 4х95мс(N) | 40.2 | 4.818 | 0.004818 | ВВГнг(А)-LSLTx-14х95мс(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 4х95мс(PE) | 40.2 | 4.818 | 0.004818 | ВВГнг(А)-LSLTx-14х95мс(PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 4х120мс(N) | 43.6 | 5.929 | 0.005929 | ВВГнг(А)-LSLTx-14х120мс(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 4х120мс(PE) | 43.6 | 5.929 | 0.005929 | ВВГнг(А)-LSLTx-14х120мс(PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 4х150мс(N) | 47.4 | 7.249 | 0.007249 | ВВГнг(А)-LSLTx-14х150мс(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 4х150мс(PE) | 47.4 | 7.249 | 0.007249 | ВВГнг(А)-LSLTx-14х150мс(PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 4х185мс(N) | 51.4 | 8.818 | 0.008818 | ВВГнг(А)-LSLTx-14х185мс(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 4х185мс(PE) | 51.4 | 8.818 | 0.008818 | ВВГнг(А)-LSLTx-14х185мс(PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 4х240мс(N) | 57.8 | 11.43 | 0.01143 | ВВГнг(А)-LSLTx-14х240мс(N)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 4х240мс(PE) | 57.8 | 11.43 | 0.01143 | ВВГнг(А)-LSLTx-14х240мс(PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 5х1,5ок(N,PE) | 13.9 | 0.329 | 0.000329 | ВВГнг(А)-LSLTx-15х1,5ок(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 5х2,5ок(N,PE) | 15 | 0.409 | 0.000409 | ВВГнг(А)-LSLTx-15х2,5ок(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 5х4ок(N,PE) | 17.3 | 0.566 | 0.000566 | ВВГнг(А)-LSLTx-15х4ок(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 5х6ок(N,PE) | 18.6 | 0.697 | 0.000697 | ВВГнг(А)-LSLTx-15х6ок(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 5х10ок(N,PE) | 20.9 | 0.969 | 0.000969 | ВВГнг(А)-LSLTx-15х10ок(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 5х16мк(N,PE) | 25.4 | 1.463 | 0.001463 | ВВГнг(А)-LSLTx-15х16мк(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 5х25мк(N,PE) | 28.5 | 2.052 | 0.002052 | ВВГнг(А)-LSLTx-15х25мк(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 5х35мк(N,PE) | 31.6 | 2.656 | 0.002656 | ВВГнг(А)-LSLTx-15х35мк(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 5х50мс(N,PE) | 35.9 | 3.403 | 0.003403 | ВВГнг(А)-LSLTx-15х50мс(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 5х50мк(N,PE) | 36 | 3.497 | 0.003497 | ВВГнг(А)-LSLTx-15х50мк(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 5х70мс(N,PE) | 39.6 | 4.498 | 0.004498 | ВВГнг(А)-LSLTx-15х70мс(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 5х95мс(N,PE) | 44.8 | 6.066 | 0.006066 | ВВГнг(А)-LSLTx-15х95мс(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 5х120мс(N,PE) | 48 | 7.368 | 0.007368 | ВВГнг(А)-LSLTx-15х120мс(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 5х150мс(N,PE) | 51.8 | 9.069 | 0.009069 | ВВГнг(А)-LSLTx-15х150мс(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 5х185мс(N,PE) | 57.2 | 11.137 | 0.011137 | ВВГнг(А)-LSLTx-15х185мс(N,PE)
ВВГнг(А)-LSLTx-1 | 5х240мс(N,PE) | 63.5 | 13.934 | 0.013934 | ВВГнг(А)-LSLTx-15х240мс(N,PE)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 1х1,5ок | 9.2 | 0.078 | 0.048 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,661х1,5ок
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 1х2,5ок | 9.6 | 0.092 | 0.052 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,661х2,5ок
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 1х4ок | 10.3 | 0.117 | 0.06 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,661х4ок
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 1х6ок | 10.8 | 0.141 | 0.065 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,661х6ок
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 1х10ок | 12 | 0.201 | 0.084 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,661х10ок
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 1х16мк | 13.6 | 0.284 | 0.095 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,661х16мк
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 1х25мк | 14.7 | 0.39 | 0.126 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,661х25мк
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 1х35мк | 15.7 | 0.493 | 0.14 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,661х35мк
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 1х50мк | 17.2 | 0.636 | 0.169 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,661х50мк
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 2х1,5ок(N) | 13.9 | 0.197 | 0.133 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,662х1,5ок(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 2х2,5ок(N) | 14.6 | 0.236 | 0.147 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,662х2,5ок(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 2х4ок(N) | 16 | 0.307 | 0.175 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,662х4ок(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 2х6ок(N) | 17 | 0.373 | 0.195 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,662х6ок(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 2х10ок(N) | 19.4 | 0.542 | 0.254 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,662х10ок(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 2х16мк(N) | 22.6 | 0.787 | 0.3 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,662х16мк(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 2х25мк(N) | 25.2 | 1.1 | 0.439 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,662х25мк(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 2х35мк(N) | 27.2 | 1.375 | 0.509 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,662х35мк(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 2х50мк(N) | 30.2 | 1.777 | 0.285 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,662х50мк(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х1,5ок | 14.5 | 0.221 | 0.14 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,663х1,5ок
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х1,5ок(N,РЕ) | 14.5 | 0.221 | 0.14 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,663х1,5ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х2,5ок | 15.3 | 0.27 | 0.154 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,663х2,5ок
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х2,5ок(N,РЕ) | 15.3 | 0.27 | 0.154 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,663х2,5ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х4ок | 16.8 | 0.356 | 0.184 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,663х4ок
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х4ок(N,РЕ) | 16.8 | 0.356 | 0.184 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,663х4ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х6ок | 17.8 | 0.44 | 0.204 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,663х6ок
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х6ок(N,РЕ) | 17.8 | 0.44 | 0.204 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,663х6ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х10ок | 20.4 | 0.648 | 0.266 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,663х10ок
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х10ок(N,РЕ) | 20.4 | 0.648 | 0.266 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,663х10ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х16мк | 24.2 | 0.979 | 0.312 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,663х16мк
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х16мк(N,РЕ) | 24.2 | 0.979 | 0.312 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,663х16мк(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х25мк | 26.7 | 1.348 | 0.454 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,663х25мк
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х25мк(N,РЕ) | 26.7 | 1.348 | 0.454 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,663х25мк(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х35мк | 28.8 | 1.704 | 0.522 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,663х35мк
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х35мк(N,РЕ) | 28.8 | 1.704 | 0.522 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,663х35мк(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х50мк | 32.4 | 2.255 | 0.398 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,663х50мк
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 3х50мк(N,РЕ) | 32.4 | 2.255 | 0.398 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,663х50мк(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х1,5ок(N) | 15.5 | 0.263 | 0.155 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,664х1,5ок(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х1,5ок(РЕ) | 15.5 | 0.263 | 0.155 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,664х1,5ок(РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х2,5ок(N) | 16.5 | 0.323 | 0.171 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,664х2,5ок(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х2,5ок(РЕ) | 16.5 | 0.323 | 0.171 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,664х2,5ок(РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х4ок(N) | 18.1 | 0.431 | 0.205 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,664х4ок(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х4ок(РЕ) | 18.1 | 0.431 | 0.205 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,664х4ок(РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х6ок(N) | 19.3 | 0.536 | 0.228 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,664х6ок(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х6ок(РЕ) | 19.3 | 0.536 | 0.228 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,664х6ок(РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х10ок(N) | 22.2 | 0.798 | 0.299 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,664х10ок(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х10ок(РЕ) | 22.2 | 0.798 | 0.299 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,664х10ок(РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х16мк(N) | 26.4 | 1.213 | 0.357 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,664х16мк(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х16мк(РЕ) | 26.4 | 1.213 | 0.357 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,664х16мк(РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х25мк(N) | 29.1 | 1.676 | 0.509 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,664х25мк(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х25мк(РЕ) | 29.1 | 1.676 | 0.509 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,664х25мк(РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х35мк(N) | 32 | 2.17 | 0.605 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,664х35мк(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х35мк(РЕ) | 32 | 2.17 | 0.605 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,664х35мк(РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х50мс(N) | 34.4 | 2.657 | 0.488 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,664х50мс(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х50мс(РЕ) | 34.4 | 2.657 | 0.488 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,664х50мс(РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х50мк(N) | 36 | 2.824 | 0.488 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,664х50мк(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х50мк(РЕ) | 36 | 2.824 | 0.488 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,664х50мк(РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 5х1,5ок(N,РЕ) | 16.7 | 0.308 | 0.165 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,665х1,5ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 5х2,5ок(N,РЕ) | 17.7 | 0.384 | 0.182 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,665х2,5ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 5х4ок(N,РЕ) | 19.6 | 0.514 | 0.217 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,665х4ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 5х6ок(N,РЕ) | 20.9 | 0.642 | 0.241 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,665х6ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 5х10ок(N,РЕ) | 24.5 | 0.997 | 0.315 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,665х10ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 5х16мк(N,РЕ) | 28.9 | 1.462 | 0.374 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,665х16мк(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 5х25мк(N,РЕ) | 32.3 | 2.073 | 0.549 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,665х25мк(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 5х35мк(N,РЕ) | 35.4 | 2.635 | 0.646 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,665х35мк(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 5х50мс(N,РЕ) | 37.4 | 3.279 | 0.585 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,665х50мс(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 5х50мк(N,РЕ) | 39.5 | 3.44 | 0.585 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,665х50мк(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 1х1,5ок | 9.6 | 0.086 | 0.054 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-11х1,5ок
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 1х2,5ок | 10 | 0.101 | 0.058 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-11х2,5ок
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 1х4ок | 10.9 | 0.131 | 0.07 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-11х4ок
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 1х6ок | 11.4 | 0.157 | 0.079 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-11х6ок
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 1х10ок | 12.2 | 0.207 | 0.088 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-11х10ок
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 1х16мк | 13.8 | 0.291 | 0.099 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-11х16мк
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 1х25мк | 14.9 | 0.397 | 0.131 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-11х25мк
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 1х35мк | 15.9 | 0.5 | 0.145 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-11х35мк
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 1х50мк | 17.4 | 0.645 | 0.175 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-11х50мк
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 1х70мк | 19.3 | 0.863 | 0.185 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-11х70мк
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 1х95мк | 21.6 | 1.152 | 0.233 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-11х95мк
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 1х120мк | 23.1 | 1.396 | 0.255 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-11х120мк
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 1х150мк | 25.9 | 1.758 | 0.296 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-11х150мк
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 1х185мк | 27.9 | 2.161 | 0.356 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-11х185мк
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 1х240мк | 30.8 | 2.752 | 0.413 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-11х240мк
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 1х300мк | 34.3 | 3.395 | 0.492 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-11х300мк
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х1,5ок(N) | 14.7 | 0.224 | 0.151 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-12х1,5ок(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х2,5ок(N) | 15.4 | 0.266 | 0.166 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-12х2,5ок(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х4ок(N) | 17.2 | 0.357 | 0.207 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-12х4ок(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х6ок(N) | 18.2 | 0.427 | 0.229 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-12х6ок(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х10ок(N) | 19.8 | 0.562 | 0.267 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-12х10ок(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х16мк(N) | 23 | 0.812 | 0.314 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-12х16мк(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х25мк(N) | 25.6 | 1.128 | 0.456 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-12х25мк(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х35мк(N) | 27.6 | 1.404 | 0.528 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-12х35мк(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х240мк(N) | 27.8 | 7.685 | 0.737 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-12х240мк(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х50мк(N) | 30.6 | 1.811 | 0.296 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-12х50мк(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х70мк(N) | 34.4 | 2.42 | 0.332 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-12х70мк(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х95мк(N) | 39 | 3.235 | 0.396 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-12х95мк(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х120мк(N) | 42.4 | 3.948 | 0.433 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-12х120мк(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х150мк(N) | 47.2 | 4.89 | 0.527 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-12х150мк(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 2х185мк(N) | 51.2 | 5.976 | 0.63 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-12х185мк(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х1,5ок | 15.3 | 0.252 | 0.16 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-13х1,5ок
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х1,5ок(N,РЕ) | 15.3 | 0.252 | 0.16 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-13х1,5ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х2,5ок | 16.2 | 0.303 | 0.176 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-13х2,5ок
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х2,5ок(N,РЕ) | 16.2 | 0.303 | 0.176 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-13х2,5ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х4ок | 18 | 0.411 | 0.22 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-13х4ок
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х4ок(N,РЕ) | 18 | 0.411 | 0.22 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-13х4ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х6ок | 19.1 | 0.499 | 0.243 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-13х6ок
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х6ок(N,РЕ) | 19.1 | 0.499 | 0.243 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-13х6ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х10ок | 20.9 | 0.671 | 0.281 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-13х10ок
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х10ок(N,РЕ) | 20.9 | 0.671 | 0.281 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-13х10ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х16мк | 24.7 | 1.008 | 0.328 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-13х16мк
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х16мк(N,РЕ) | 24.7 | 1.008 | 0.328 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-13х16мк(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х25мк | 27.1 | 1.379 | 0.474 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-13х25мк
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х25мк(N,РЕ) | 27.1 | 1.379 | 0.474 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-13х25мк(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х35мк | 29.2 | 1.738 | 0.543 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-13х35мк
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х35мк(N,РЕ) | 29.2 | 1.738 | 0.543 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-13х35мк(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х50мк | 32.9 | 2.293 | 0.415 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-13х50мк
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х50мк(N,РЕ) | 32.9 | 2.293 | 0.415 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-13х50мк(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х50мс | 33 | 2.147 | 0.415 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-13х50мс
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х50мс(N,РЕ) | 33 | 2.147 | 0.415 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-13х50мс(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х70мс | 36.4 | 2.801 | 0.483 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-13х70мс
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х70мс(N,РЕ) | 36.4 | 2.801 | 0.483 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-13х70мс(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х95мс | 40.3 | 3.691 | 0.6 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-13х95мс
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х95мс(N,РЕ) | 40.3 | 3.691 | 0.6 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-13х95мс(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х120мс | 43.3 | 4.535 | 0.651 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-13х120мс
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х120мс(N,РЕ) | 43.3 | 4.535 | 0.651 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-13х120мс(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х150мс | 47.1 | 5.504 | 0.761 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-13х150мс
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х150мс(N,РЕ) | 47.1 | 5.504 | 0.761 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-13х150мс(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х185мс | 51.2 | 6.696 | 0.943 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-13х185мс
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х185мс(N,РЕ) | 51.2 | 6.696 | 0.943 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-13х185мс(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х240мс | 57.2 | 8.613 | 1.106 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-13х240мс
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 3х240мс(N,РЕ) | 57.2 | 8.613 | 1.106 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-13х240мс(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х1,5ок(N) | 16.5 | 0.299 | 0.179 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-14х1,5ок(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х1,5ок(РЕ) | 16.5 | 0.299 | 0.179 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-14х1,5ок(РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х2,5ок(N) | 17.4 | 0.364 | 0.197 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-14х2,5ок(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х2,5ок(РЕ) | 17.4 | 0.364 | 0.197 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-14х2,5ок(РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х4ок(N) | 19.6 | 0.496 | 0.248 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-14х4ок(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х4ок(РЕ) | 19.6 | 0.496 | 0.248 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-14х4ок(РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х6ок(N) | 20.7 | 0.609 | 0.273 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-14х6ок(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х6ок(РЕ) | 20.7 | 0.609 | 0.273 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-14х6ок(РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х10ок(N) | 22.7 | 0.825 | 0.316 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-14х10ок(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х10ок(РЕ) | 22.7 | 0.825 | 0.316 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-14х10ок(РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х16мк(N) | 26.9 | 1.245 | 0.376 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-14х16мк(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х16мк(РЕ) | 26.9 | 1.245 | 0.376 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-14х16мк(РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х25мк(N) | 29.6 | 1.717 | 0.532 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-14х25мк(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х25мк(РЕ) | 29.6 | 1.717 | 0.532 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-14х25мк(РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х35мк(N) | 32.4 | 2.21 | 0.631 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-14х35мк(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х35мк(РЕ) | 32.4 | 2.21 | 0.631 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-14х35мк(РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х50мс(N) | 34.6 | 2.693 | 0.51 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-14х50мс(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х50мс(РЕ) | 34.6 | 2.693 | 0.51 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-14х50мс(РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х50мк(N) | 36.5 | 2.877 | 0.51 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-14х50мк(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х50мк(РЕ) | 36.5 | 2.877 | 0.51 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-14х50мк(РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х70мс(N) | 37.8 | 3.553 | 0.598 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-14х70мс(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х70мс(РЕ) | 37.8 | 3.553 | 0.598 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-14х70мс(РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х95мс(N) | 41.8 | 4.712 | 0.727 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-14х95мс(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х95мс(РЕ) | 41.8 | 4.712 | 0.727 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-14х95мс(РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х120мс(N) | 45.6 | 5.815 | 0.822 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-14х120мс(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х120мс(РЕ) | 45.6 | 5.815 | 0.822 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-14х120мс(РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х150мс(N) | 49.1 | 7.078 | 0.994 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-14х150мс(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х150мс(РЕ) | 49.1 | 7.078 | 0.994 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-14х150мс(РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х185мс(N) | 53.5 | 8.729 | 1.154 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-14х185мс(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х185мс(РЕ) | 53.5 | 8.729 | 1.154 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-14х185мс(РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х240мс(N) | 59.5 | 11.166 | 1.439 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-14х240мс(N)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 4х240мс(РЕ) | 59.5 | 11.166 | 1.439 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-14х240мс(РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х1,5ок(N,РЕ) | 17.8 | 0.353 | 0.192 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-15х1,5ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х2,5ок(N,РЕ) | 18.8 | 0.429 | 0.21 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-15х2,5ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х4ок(N,РЕ) | 21.2 | 0.591 | 0.265 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-15х4ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х6ок(N,РЕ) | 22.5 | 0.729 | 0.291 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-15х6ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х10ок(N,РЕ) | 25 | 1.029 | 0.342 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-15х10ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х16мк(N,РЕ) | 29.4 | 1.5 | 0.395 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-15х16мк(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х25мк(N,РЕ) | 32.9 | 2.116 | 0.575 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-15х25мк(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х35мк(N,РЕ) | 36 | 2.682 | 0.675 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-15х35мк(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х50мс(N,РЕ) | 37.6 | 3.324 | 0.61 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-15х50мс(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х50мк(N,РЕ) | 40 | 3.494 | 0.61 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-15х50мк(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х70мс(N,РЕ) | 41.2 | 4.41 | 0.69 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-15х70мс(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х95мс(N,РЕ) | 46.4 | 5.907 | 0.903 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-15х95мс(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х120мс(N,РЕ) | 49.7 | 7.201 | 0.988 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-15х120мс(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х150мс(N,РЕ) | 53.9 | 8.996 | 1.165 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-15х150мс(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х185мс(N,РЕ) | 58.9 | 10.893 | 1.434 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-15х185мс(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-1 | 5х240мс(N,РЕ) | 66.1 | 13.672 | 1.697 | ВВГЭнг(А)-FRLSLTx-15х240мс(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 2х1,5ок(N) | 11.1 | 0.218 | 0.095 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,662х1,5ок(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 2х2,5ок(N) | 11.9 | 0.26 | 0.108 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,662х2,5ок(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 2х4ок(N) | 13.3 | 0.334 | 0.132 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,662х4ок(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 2х6ок(N) | 14.2 | 0.404 | 0.15 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,662х6ок(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 2х10ок(N) | 16.7 | 0.579 | 0.203 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,662х10ок(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 2х16мк(N) | 19.9 | 0.843 | 0.244 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,662х16мк(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 2х25мк(N) | 22.2 | 1.13 | 0.367 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,662х25мк(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 2х35мк(N) | 24.5 | 1.457 | 0.44 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,662х35мк(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 2х50мк(N) | 27.5 | 1.873 | 0.274 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,662х50мк(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х1,5ок | 11.5 | 0.241 | 0.1 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,663х1,5ок
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х1,5ок(N,РЕ) | 11.5 | 0.241 | 0.1 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,663х1,5ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х2,5ок | 12.4 | 0.293 | 0.114 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,663х2,5ок
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х2,5ок(N,РЕ) | 12.4 | 0.293 | 0.114 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,663х2,5ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х4ок | 13.8 | 0.383 | 0.139 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,663х4ок
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х4ок(N,РЕ) | 13.8 | 0.383 | 0.139 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,663х4ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х6ок | 14.9 | 0.47 | 0.158 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,663х6ок
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х6ок(N,РЕ) | 14.9 | 0.47 | 0.158 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,663х6ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х10ок | 17.5 | 0.685 | 0.214 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,663х10ок
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х10ок(N,РЕ) | 17.5 | 0.685 | 0.214 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,663х10ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х16мк | 21 | 1.008 | 0.256 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,663х16мк
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х16мк(N,РЕ) | 21 | 1.008 | 0.256 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,663х16мк(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х25мк | 23.4 | 1.382 | 0.391 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,663х25мк
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х25мк(N,РЕ) | 23.4 | 1.382 | 0.391 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,663х25мк(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х35мк | 25.9 | 1.795 | 0.455 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,663х35мк
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х35мк(N,РЕ) | 25.9 | 1.795 | 0.455 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,663х35мк(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х50мк | 29.1 | 2.325 | 0.376 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,663х50мк
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 3х50мк(N,РЕ) | 29.1 | 2.325 | 0.376 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,663х50мк(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х1,5ок(N) | 12.2 | 0.276 | 0.11 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х1,5ок(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х1,5ок(РЕ) | 12.2 | 0.276 | 0.11 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х1,5ок(РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х2,5ок(N) | 13.2 | 0.34 | 0.125 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х2,5ок(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х2,5ок(РЕ) | 13.2 | 0.34 | 0.125 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х2,5ок(РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х4ок(N) | 14.8 | 0.45 | 0.155 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х4ок(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х4ок(РЕ) | 14.8 | 0.45 | 0.155 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х4ок(РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х6ок(N) | 16 | 0.558 | 0.176 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х6ок(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х6ок(РЕ) | 16 | 0.558 | 0.176 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х6ок(РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х10ок(N) | 18.9 | 0.826 | 0.239 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х10ок(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х10ок(РЕ) | 18.9 | 0.826 | 0.239 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х10ок(РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х16мк(N) | 22.8 | 1.228 | 0.286 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х16мк(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х16мк(РЕ) | 22.8 | 1.228 | 0.286 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х16мк(РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х25мк(N) | 25.9 | 1.753 | 0.439 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х25мк(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х25мк(РЕ) | 25.9 | 1.753 | 0.439 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х25мк(РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х35мк(N) | 28.3 | 2.22 | 0.51 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х35мк(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х35мк(РЕ) | 28.3 | 2.22 | 0.51 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х35мк(РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х50мк(N) | 32.3 | 2.93 | 0.446 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х50мк(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х50мк(РЕ) | 32.3 | 2.93 | 0.446 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х50мк(РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х1,5ок(N,РЕ) | 13 | 0.314 | 0.118 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,665х1,5ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х2,5ок(N,РЕ) | 14.1 | 0.39 | 0.134 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,665х2,5ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х4ок(N,РЕ) | 15.9 | 0.523 | 0.166 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,665х4ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х6ок(N,РЕ) | 17.2 | 0.656 | 0.188 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,665х6ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х10ок(N,РЕ) | 20.5 | 0.979 | 0.254 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,665х10ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х16мк(N,РЕ) | 25.2 | 1.515 | 0.302 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,665х16мк(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х25мк(N,РЕ) | 28.2 | 2.1 | 0.459 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,665х25мк(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х35мк(N,РЕ) | 30.9 | 2.67 | 0.55 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,665х35мк(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х50мк(N,РЕ) | 35.8 | 3.575 | 0.539 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-0,665х50мк(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 2х1,5ок(N) | 11.9 | 0.247 | 0.11 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-12х1,5ок(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 2х2,5ок(N) | 12.7 | 0.291 | 0.124 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-12х2,5ок(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 2х4ок(N) | 14.5 | 0.386 | 0.159 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-12х4ок(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 2х6ок(N) | 15.4 | 0.459 | 0.179 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-12х6ок(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 2х10ок(N) | 17.1 | 0.6 | 0.179 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-12х10ок(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 2х16мк(N) | 20.3 | 0.869 | 0.257 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-12х16мк(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 2х25мк(N) | 22.6 | 1.159 | 0.383 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-12х25мк(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 2х35мк(N) | 24.9 | 1.489 | 0.458 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-12х35мк(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 2х50мк(N) | 27.9 | 1.909 | 0.284 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-12х50мк(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 2х70мк(N) | 30.9 | 2.492 | 0.32 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-12х70мк(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 2х95мк(N) | 36.3 | 3.411 | 0.383 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-12х95мк(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 2х120мк(N) | 39.3 | 4.091 | 0.42 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-12х120мк(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 2х150мк(N) | 44.1 | 5.112 | 0.513 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-12х150мк(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 2х185мк(N) | 48.5 | 6.279 | 0.614 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-12х185мк(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 2х240мк(N) | 55.1 | 8.096 | 0.716 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-12х240мк(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 3х1,5ок | 12.4 | 0.273 | 0.117 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-13х1,5ок
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 3х1,5ок(N,РЕ) | 12.4 | 0.273 | 0.117 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-13х1,5ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 3х2,5ок | 13.2 | 0.327 | 0.131 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-13х2,5ок
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 3х2,5ок(N,РЕ) | 13.2 | 0.327 | 0.131 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-13х2,5ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 3х4ок | 15.1 | 0.439 | 0.17 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-13х4ок
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 3х4ок(N,РЕ) | 15.1 | 0.439 | 0.17 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-13х4ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 3х6ок | 16.2 | 0.53 | 0.191 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-13х6ок
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 3х6ок(N,РЕ) | 16.2 | 0.53 | 0.191 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-13х6ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 3х10ок | 17.9 | 0.708 | 0.226 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-13х10ок
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 3х10ок(N,РЕ) | 17.9 | 0.708 | 0.226 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-13х10ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 3х16мк | 21.4 | 1.037 | 0.269 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-13х16мк
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 3х16мк(N,РЕ) | 21.4 | 1.037 | 0.269 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-13х16мк(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 3х25мк | 24.2 | 1.461 | 0.409 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-13х25мк
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 3х25мк(N,РЕ) | 24.2 | 1.461 | 0.409 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-13х25мк(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 3х35мк | 26.3 | 1.831 | 0.475 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-13х35мк
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 3х35мк(N,РЕ) | 26.3 | 1.831 | 0.475 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-13х35мк(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 3х50мк | 29.5 | 2.365 | 0.394 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-13х50мк
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 3х50мк(N,РЕ) | 29.5 | 2.365 | 0.394 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-13х50мк(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 4х1,5ок(N) | 13.2 | 0.313 | 0.13 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-14х1,5ок(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 4х1,5ок(РЕ) | 13.2 | 0.313 | 0.13 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-14х1,5ок(РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 4х2,5ок(N) | 14.1 | 0.379 | 0.146 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-14х2,5ок(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 4х2,5ок(РЕ) | 14.1 | 0.379 | 0.146 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-14х2,5ок(РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 4х4ок(N) | 16.2 | 0.516 | 0.19 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-14х4ок(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 4х4ок(РЕ) | 16.2 | 0.516 | 0.19 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-14х4ок(РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 4х6ок(N) | 17.4 | 0.631 | 0.214 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-14х6ок(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 4х6ок(РЕ) | 17.4 | 0.631 | 0.214 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-14х6ок(РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 4х10ок(N) | 19.4 | 0.853 | 0.254 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-14х10ок(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 4х10ок(РЕ) | 19.4 | 0.853 | 0.254 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-14х10ок(РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 4х16мк(N) | 23.3 | 1.265 | 0.302 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-14х16мк(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 4х16мк(РЕ) | 23.3 | 1.265 | 0.302 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-14х16мк(РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 4х25мк(N) | 26.3 | 1.791 | 0.461 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-14х25мк(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 4х25мк(РЕ) | 26.3 | 1.791 | 0.461 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-14х25мк(РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 4х35мк(N) | 28.8 | 2.262 | 0.534 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-14х35мк(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 4х35мк(РЕ) | 28.8 | 2.262 | 0.534 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-14х35мк(РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 4х50мк(N) | 32.8 | 2.984 | 0.467 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-14х50мк(N)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 4х50мк(РЕ) | 32.8 | 2.984 | 0.467 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-14х50мк(РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 5х1,5ок(N,РЕ) | 14.1 | 0.356 | 0.139 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-15х1,5ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 5х2,5ок(N,РЕ) | 15.2 | 0.437 | 0.157 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-15х2,5ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 5х4ок(N,РЕ) | 17.5 | 0.602 | 0.205 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-15х4ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 5х6ок(N,РЕ) | 18.8 | 0.737 | 0.23 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-15х6ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 5х10ок(N,РЕ) | 21 | 1.01 | 0.27 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-15х10ок(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 5х16мк(N,РЕ) | 25.7 | 1.556 | 0.32 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-15х16мк(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 5х25мк(N,РЕ) | 28.8 | 2.152 | 0.483 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-15х25мк(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 5х35мк(N,РЕ) | 31.9 | 2.768 | 0.577 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-15х35мк(N,РЕ)
ВВГЭнг(А)-LSLTx-1 | 5х50мк(N,РЕ) | 36.3 | 3.632 | 0.564 | ВВГЭнг(А)-LSLTx-15х50мк(N,РЕ)
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х0,75 | 10.9 | 0.155 | 0.07 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,664х0,75
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х1 | 11.3 | 0.17 | 0.073 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,664х1
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х1,5 | 11.9 | 0.198 | 0.078 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,664х1,5
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х2,5 | 12.9 | 0.251 | 0.086 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,664х2,5
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х4 | 14.5 | 0.339 | 0.105 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,664х4
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х6 | 15.7 | 0.432 | 0.116 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,664х6
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 5х0,75 | 11.9 | 0.182 | 0.08 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,665х0,75
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 5х1 | 12.3 | 0.2 | 0.084 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,665х1
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 5х1,5 | 13 | 0.235 | 0.09 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,665х1,5
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 5х2,5 | 14.1 | 0.299 | 0.1 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,665х2,5
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 7х0,75 | 12.9 | 0.226 | 0.096 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,667х0,75
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 7х1 | 13.3 | 0.251 | 0.101 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,667х1
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 7х1,5 | 14.1 | 0.298 | 0.108 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,667х1,5
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 7х2,5 | 15.3 | 0.385 | 0.12 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,667х2,5
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 7х4 | 17.3 | 0.532 | 0.148 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,667х4
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 7х6 | 19.3 | 0.711 | 0.177 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,667х6
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 10х0,75 | 16.2 | 0.309 | 0.13 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,6610х0,75
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 10х1 | 16.8 | 0.344 | 0.136 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,6610х1
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 10х1,5 | 17.8 | 0.41 | 0.146 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,6610х1,5
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 10х2,5 | 19.8 | 0.556 | 0.175 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,6610х2,5
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 10х4 | 22.5 | 0.767 | 0.216 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,6610х4
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 10х6 | 24.9 | 1.022 | 0.256 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,6610х6
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 14х0,75 | 17.5 | 0.393 | 0.158 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,6614х0,75
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 14х1 | 18.6 | 0.462 | 0.178 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,6614х1
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 14х1,5 | 19.7 | 0.553 | 0.192 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,6614х1,5
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 14х2,5 | 21.5 | 0.723 | 0.213 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,6614х2,5
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 19х0,75 | 19.9 | 0.523 | 0.208 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,6619х0,75
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 19х1 | 20.6 | 0.587 | 0.219 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,6619х1
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 19х1,5 | 21.9 | 0.708 | 0.236 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,6619х1,5
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 19х2,5 | 24.3 | 0.963 | 0.279 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,6619х2,5
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 27х0,75 | 24.1 | 0.732 | 0.29 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,6627х0,75
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 27х1 | 25 | 0.823 | 0.304 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,6627х1
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 27х1,5 | 26.6 | 0.994 | 0.328 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,6627х1,5
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 27х2,5 | 29 | 1.316 | 0.366 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,6627х2,5
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 37х0,75 | 26.9 | 0.944 | 0.362 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,6637х0,75
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 37х1 | 27.9 | 1.065 | 0.38 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,6637х1
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 37х1,5 | 29.7 | 1.296 | 0.411 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,6637х1,5
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 37х2,5 | 32.5 | 1.731 | 0.459 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,6637х2,5
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 52х0,75 | 31.5 | 1.266 | 0.474 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,6652х0,75
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 52х1 | 32.8 | 1.435 | 0.498 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,6652х1
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 52х1,5 | 35.3 | 1.795 | 0.562 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,6652х1,5
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 61х0,75 | 33.5 | 1.45 | 0.536 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,6661х0,75
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 61х1 | 35.2 | 1.686 | 0.586 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,6661х1
КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 61х1,5 | 37.5 | 2.062 | 0.634 | КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,6661х1,5
КВВГнг(А)-LS-0,66 | 4х0,75 | 7.7 | 0.086 | 0.037 | КВВГнг(А)-LS-0,664х0,75
КВВГнг(А)-LS-0,66 | 4х1 | 8.1 | 0.101 | 0.038 | КВВГнг(А)-LS-0,664х1
КВВГнг(А)-LS-0,66 | 4х1,5 | 9.2 | 0.137 | 0.04 | КВВГнг(А)-LS-0,664х1,5
КВВГнг(А)-LS-0,66 | 4х2,5 | 10.2 | 0.183 | 0.06 | КВВГнг(А)-LS-0,664х2,5
КВВГнг(А)-LS-0,66 | 4х4 | 11.8 | 0.261 | 0.076 | КВВГнг(А)-LS-0,664х4
КВВГнг(А)-LS-0,66 | 4х6 | 13 | 0.345 | 0.086 | КВВГнг(А)-LS-0,664х6
КВВГнг(А)-LS-0,66 | 5х0,75 | 8.3 | 0.104 | 0.044 | КВВГнг(А)-LS-0,665х0,75
КВВГнг(А)-LS-0,66 | 5х1 | 9.4 | 0.137 | 0.057 | КВВГнг(А)-LS-0,665х1
КВВГнг(А)-LS-0,66 | 5х1,5 | 10 | 0.168 | 0.063 | КВВГнг(А)-LS-0,665х1,5
КВВГнг(А)-LS-0,66 | 5х2,5 | 11 | 0.225 | 0.072 | КВВГнг(А)-LS-0,665х2,5
КВВГнг(А)-LS-0,66 | 7х0,75 | 9.5 | 0.142 | 0.06 | КВВГнг(А)-LS-0,667х0,75
КВВГнг(А)-LS-0,66 | 7х1 | 10.1 | 0.168 | 0.065 | КВВГнг(А)-LS-0,667х1
КВВГнг(А)-LS-0,66 | 7х1,5 | 10.7 | 0.206 | 0.072 | КВВГнг(А)-LS-0,667х1,5
КВВГнг(А)-LS-0,66 | 7х2,5 | 11.9 | 0.284 | 0.082 | КВВГнг(А)-LS-0,667х2,5
КВВГнг(А)-LS-0,66 | 7х4 | 13.9 | 0.413 | 0.106 | КВВГнг(А)-LS-0,667х4
КВВГнг(А)-LS-0,66 | 7х6 | 15.4 | 0.556 | 0.121 | КВВГнг(А)-LS-0,667х6
КВВГнг(А)-LS-0,66 | 10х0,75 | 11.7 | 0.194 | 0.08 | КВВГнг(А)-LS-0,6610х0,75
КВВГнг(А)-LS-0,66 | 10х1 | 12.4 | 0.23 | 0.087 | КВВГнг(А)-LS-0,6610х1
КВВГнг(А)-LS-0,66 | 10х1,5 | 13.3 | 0.284 | 0.096 | КВВГнг(А)-LS-0,6610х1,5
КВВГнг(А)-LS-0,66 | 10х2,5 | 14.9 | 0.394 | 0.111 | КВВГнг(А)-LS-0,6610х2,5
КВВГнг(А)-LS-0,66 | 10х4 | 17.6 | 0.581 | 0.144 | КВВГнг(А)-LS-0,6610х4
КВВГнг(А)-LS-0,66 | 10х6 | 19.9 | 0.806 | 0.178 | КВВГнг(А)-LS-0,6610х6
КВВГнг(А)-LS-0,66 | 14х0,75 | 12.6 | 0.247 | 0.097 | КВВГнг(А)-LS-0,6614х0,75
КВВГнг(А)-LS-0,66 | 14х1 | 13.4 | 0.296 | 0.105 | КВВГнг(А)-LS-0,6614х1
КВВГнг(А)-LS-0,66 | 14х1,5 | 14.4 | 0.369 | 0.116 | КВВГнг(А)-LS-0,6614х1,5
КВВГнг(А)-LS-0,66 | 14х2,5 | 16.1 | 0.52 | 0.135 | КВВГнг(А)-LS-0,6614х2,5
КВВГнг(А)-LS-0,66 | 19х0,75 | 13.9 | 0.314 | 0.118 | КВВГнг(А)-LS-0,6619х0,75
КВВГнг(А)-LS-0,66 | 19х1 | 14.8 | 0.379 | 0.128 | КВВГнг(А)-LS-0,6619х1
КВВГнг(А)-LS-0,66 | 19х1,5 | 15.9 | 0.477 | 0.142 | КВВГнг(А)-LS-0,6619х1,5
КВВГнг(А)-LS-0,66 | 19х2,5 | 17.9 | 0.678 | 0.166 | КВВГнг(А)-LS-0,6619х2,5
КВВГнг(А)-LS-0,66 | 27х0,75 | 16.4 | 0.425 | 0.155 | КВВГнг(А)-LS-0,6627х0,75
КВВГнг(А)-LS-0,66 | 27х1 | 17.5 | 0.515 | 0.168 | КВВГнг(А)-LS-0,6627х1
КВВГнг(А)-LS-0,66 | 27х1,5 | 19.3 | 0.673 | 0.199 | КВВГнг(А)-LS-0,6627х1,5
КВВГнг(А)-LS-0,66 | 27х2,5 | 21.7 | 0.957 | 0.232 | КВВГнг(А)-LS-0,6627х2,5
КВВГнг(А)-LS-0,66 | 37х0,75 | 18.7 | 0.572 | 0.206 | КВВГнг(А)-LS-0,6637х0,75
КВВГнг(А)-LS-0,66 | 37х1 | 19.9 | 0.696 | 0.224 | КВВГнг(А)-LS-0,6637х1
КВВГнг(А)-LS-0,66 | 37х1,5 | 21.5 | 0.883 | 0.249 | КВВГнг(А)-LS-0,6637х1,5
КВВГнг(А)-LS-0,66 | 37х2,5 | 24.6 | 1.294 | 0.307 | КВВГнг(А)-LS-0,6637х2,5
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х0,75 | 7.6 | 0.095 | 0.039 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,664х0,75
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х1 | 8 | 0.108 | 0.042 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,664х1
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х1,5 | 9.2 | 0.149 | 0.056 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,664х1,5
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х2,5 | 10.2 | 0.199 | 0.064 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,664х2,5
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х4 | 11.8 | 0.282 | 0.081 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,664х4
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х6 | 13 | 0.372 | 0.092 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,664х6
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х0,75 | 8.3 | 0.111 | 0.045 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,665х0,75
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х1 | 9.3 | 0.143 | 0.057 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,665х1
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х1,5 | 10 | 0.176 | 0.063 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,665х1,5
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х2,5 | 11.1 | 0.237 | 0.073 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,665х2,5
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 7х0,75 | 9.5 | 0.156 | 0.063 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,667х0,75
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 7х1 | 10 | 0.179 | 0.068 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,667х1
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 7х1,5 | 10.7 | 0.224 | 0.075 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,667х1,5
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 7х2,5 | 12 | 0.307 | 0.087 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,667х2,5
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 7х4 | 14 | 0.444 | 0.113 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,667х4
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 7х6 | 15.5 | 0.597 | 0.129 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,667х6
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 10х0,75 | 11.7 | 0.212 | 0.084 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,6610х0,75
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 10х1 | 12.3 | 0.245 | 0.09 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,6610х1
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 10х1,5 | 13.3 | 0.307 | 0.1 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,6610х1,5
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 10х2,5 | 14.9 | 0.425 | 0.117 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,6610х2,5
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 10х4 | 17.6 | 0.62 | 0.152 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,6610х4
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 10х6 | 20.1 | 0.86 | 0.187 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,6610х6
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 14х0,75 | 12.6 | 0.268 | 0.101 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,6614х0,75
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 14х1 | 13.3 | 0.313 | 0.109 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,6614х1
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 14х1,5 | 14.4 | 0.398 | 0.122 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,6614х1,5
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 14х2,5 | 16.2 | 0.558 | 0.142 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,6614х2,5
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 19х0,75 | 13.9 | 0.341 | 0.124 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,6619х0,75
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 19х1 | 14.6 | 0.4 | 0.134 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,6619х1
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 19х1,5 | 15.9 | 0.513 | 0.15 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,6619х1,5
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 19х2,5 | 18.3 | 0.748 | 0.187 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,6619х2,5
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 27х0,75 | 16.4 | 0.46 | 0.162 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,6627х0,75
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 27х1 | 17.3 | 0.543 | 0.175 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,6627х1
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 27х1,5 | 19.3 | 0.723 | 0.21 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,6627х1,5
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 27х2,5 | 21.8 | 1.027 | 0.246 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,6627х2,5
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 37х0,75 | 18.6 | 0.62 | 0.216 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,6637х0,75
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 37х1 | 19.7 | 0.732 | 0.233 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,6637х1
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 37х1,5 | 21.5 | 0.948 | 0.262 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,6637х1,5
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 37х2,5 | 24.7 | 1.387 | 0.325 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,6637х2,5
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 52х0,75 | 21.7 | 0.833 | 0.281 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,6652х0,75
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 52х1 | 23 | 0.99 | 0.305 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,6652х1
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 52х1,5 | 25.5 | 1.318 | 0.36 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,6652х1,5
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 61х0,75 | 23 | 0.956 | 0.318 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,6661х0,75
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 61х1 | 24.8 | 1.166 | 0.36 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,6661х1
КВВГнг(А)-LSLTx-0,66 | 61х1,5 | 27 | 1.518 | 0.406 | КВВГнг(А)-LSLTx-0,6661х1,5
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х0,75 | 12.1 | 0.234 | 0.102 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,664х0,75
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х1 | 12.4 | 0.254 | 0.108 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,664х1
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х1,5 | 13 | 0.29 | 0.116 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,664х1,5
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х2,5 | 14 | 0.355 | 0.13 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,664х2,5
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х4 | 15.6 | 0.467 | 0.159 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,664х4
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 4х6 | 16.9 | 0.58 | 0.179 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,664х6
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 5х0,75 | 13 | 0.266 | 0.115 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,665х0,75
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 5х1 | 13.4 | 0.29 | 0.121 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,665х1
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 5х1,5 | 14.1 | 0.333 | 0.13 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,665х1,5
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 5х2,5 | 15.2 | 0.411 | 0.146 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,665х2,5
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 7х0,75 | 14 | 0.317 | 0.133 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,667х0,75
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 7х1 | 14.5 | 0.347 | 0.14 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,667х1
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 7х1,5 | 15.2 | 0.403 | 0.151 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,667х1,5
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 7х2,5 | 16.4 | 0.505 | 0.17 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,667х2,5
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 7х4 | 18.9 | 0.7 | 0.222 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,667х4
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 7х6 | 20.4 | 0.883 | 0.249 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,667х6
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 10х0,75 | 17.3 | 0.432 | 0.179 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,6610х0,75
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 10х1 | 17.9 | 0.475 | 0.189 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,6610х1
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 10х1,5 | 19.3 | 0.575 | 0.217 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,6610х1,5
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 10х2,5 | 20.9 | 0.722 | 0.244 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,6610х2,5
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 10х4 | 24 | 1 | 0.318 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,6610х4
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 10х6 | 26.1 | 1.261 | 0.358 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,6610х6
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 14х0,75 | 19.1 | 0.541 | 0.221 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,6614х0,75
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 14х1 | 19.7 | 0.597 | 0.232 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,6614х1
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 14х1,5 | 20.8 | 0.701 | 0.251 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,6614х1,5
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 14х2,5 | 22.6 | 0.892 | 0.282 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,6614х2,5
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 19х0,75 | 21 | 0.662 | 0.264 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,6619х0,75
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 19х1 | 21.8 | 0.735 | 0.277 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,6619х1
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 19х1,5 | 23 | 0.87 | 0.3 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,6619х1,5
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 19х2,5 | 25.4 | 1.149 | 0.354 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,6619х2,5
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 27х0,75 | 25.2 | 0.903 | 0.357 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,6627х0,75
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 27х1 | 26.1 | 1.004 | 0.376 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,6627х1
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 27х1,5 | 27.7 | 1.193 | 0.407 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,6627х1,5
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 27х2,5 | 30.2 | 1.545 | 0.458 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,6627х2,5
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 37х0,75 | 28 | 1.131 | 0.436 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,6637х0,75
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 37х1 | 29.1 | 1.264 | 0.459 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,6637х1
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 37х1,5 | 30.8 | 1.514 | 0.497 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,6637х1,5
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 37х2,5 | 33.7 | 1.981 | 0.559 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,6637х2,5
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 52х0,75 | 32.7 | 1.489 | 0.561 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,6652х0,75
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 52х1 | 34.3 | 1.709 | 0.613 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,6652х1
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 52х1,5 | 36.5 | 2.055 | 0.665 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,6652х1,5
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 61х0,75 | 35 | 1.724 | 0.65 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,6661х0,75
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 61х1 | 36.4 | 1.936 | 0.684 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,6661х1
КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,66 | 61х1,5 | 38.6 | 2.337 | 0.742 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-0,6661х1,5
КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 4х0,75 | 10.1 | 0.148 | 0.086 | КВВГЭнг(А)-LS-0,664х0,75
КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 4х1 | 10.5 | 0.165 | 0.101 | КВВГЭнг(А)-LS-0,664х1
КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 4х1,5 | 11 | 0.192 | 0.137 | КВВГЭнг(А)-LS-0,664х1,5
КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 4х2,5 | 12 | 0.243 | 0.183 | КВВГЭнг(А)-LS-0,664х2,5
КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 4х4 | 13.6 | 0.33 | 0.261 | КВВГЭнг(А)-LS-0,664х4
КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 4х6 | 14.8 | 0.42 | 0.345 | КВВГЭнг(А)-LS-0,664х6
КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 5х0,75 | 10.7 | 0.17 | 0.104 | КВВГЭнг(А)-LS-0,665х0,75
КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 5х1 | 11.2 | 0.192 | 0.137 | КВВГЭнг(А)-LS-0,665х1
КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 5х1,5 | 11.8 | 0.226 | 0.168 | КВВГЭнг(А)-LS-0,665х1,5
КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 5х2,5 | 12.8 | 0.289 | 0.225 | КВВГЭнг(А)-LS-0,665х2,5
КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 7х0,75 | 11.3 | 0.199 | 0.142 | КВВГЭнг(А)-LS-0,667х0,75
КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 7х1 | 11.9 | 0.227 | 0.168 | КВВГЭнг(А)-LS-0,667х1
КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 7х1,5 | 12.5 | 0.269 | 0.206 | КВВГЭнг(А)-LS-0,667х1,5
КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 7х2,5 | 13.7 | 0.353 | 0.284 | КВВГЭнг(А)-LS-0,667х2,5
КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 7х4 | 15.7 | 0.494 | 0.413 | КВВГЭнг(А)-LS-0,667х4
КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 7х6 | 17.2 | 0.644 | 0.556 | КВВГЭнг(А)-LS-0,667х6
КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 10х0,75 | 13.5 | 0.262 | 0.194 | КВВГЭнг(А)-LS-0,6610х0,75
КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 10х1 | 14.2 | 0.302 | 0.23 | КВВГЭнг(А)-LS-0,6610х1
КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 10х1,5 | 15.1 | 0.361 | 0.284 | КВВГЭнг(А)-LS-0,6610х1,5
КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 10х2,5 | 16.7 | 0.48 | 0.394 | КВВГЭнг(А)-LS-0,6610х2,5
КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 10х4 | 19.8 | 0.701 | 0.581 | КВВГЭнг(А)-LS-0,6610х4
КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 10х6 | 21.7 | 0.918 | 0.806 | КВВГЭнг(А)-LS-0,6610х6
КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 14х0,75 | 14.4 | 0.32 | 0.247 | КВВГЭнг(А)-LS-0,6614х0,75
КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 14х1 | 15.2 | 0.373 | 0.296 | КВВГЭнг(А)-LS-0,6614х1
КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 14х1,5 | 16.2 | 0.452 | 0.369 | КВВГЭнг(А)-LS-0,6614х1,5
КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 14х2,5 | 17.9 | 0.612 | 0.52 | КВВГЭнг(А)-LS-0,6614х2,5
КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 19х0,75 | 15.7 | 0.394 | 0.314 | КВВГЭнг(А)-LS-0,6619х0,75
КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 19х1 | 16.6 | 0.463 | 0.379 | КВВГЭнг(А)-LS-0,6619х1
КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 19х1,5 | 17.7 | 0.568 | 0.477 | КВВГЭнг(А)-LS-0,6619х1,5
КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 19х2,5 | 20.1 | 0.8 | 0.678 | КВВГЭнг(А)-LS-0,6619х2,5
КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 27х0,75 | 18.6 | 0.538 | 0.425 | КВВГЭнг(А)-LS-0,6627х0,75
КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 27х1 | 19.7 | 0.635 | 0.515 | КВВГЭнг(А)-LS-0,6627х1
КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 27х1,5 | 21.1 | 0.781 | 0.673 | КВВГЭнг(А)-LS-0,6627х1,5
КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 27х2,5 | 23.9 | 1.104 | 0.957 | КВВГЭнг(А)-LS-0,6627х2,5
КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 37х0,75 | 20.5 | 0.678 | 0.572 | КВВГЭнг(А)-LS-0,6637х0,75
КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 37х1 | 21.7 | 0.808 | 0.696 | КВВГЭнг(А)-LS-0,6637х1
КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 37х1,5 | 23.3 | 1.004 | 0.883 | КВВГЭнг(А)-LS-0,6637х1,5
КВВГЭнг(А)-LS-0,66 | 37х2,5 | 26.4 | 1.432 | 1.294 | КВВГЭнг(А)-LS-0,6637х2,5
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х0,75 | 9.4 | 0.158 | 0.067 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х0,75
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х1 | 9.7 | 0.176 | 0.072 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х1
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х1,5 | 10.3 | 0.209 | 0.079 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х1,5
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х2,5 | 11.3 | 0.269 | 0.092 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х2,5
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х4 | 12.9 | 0.372 | 0.118 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х4
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 4х6 | 14.2 | 0.479 | 0.136 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,664х6
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х0,75 | 10 | 0.179 | 0.075 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,665х0,75
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х1 | 10.4 | 0.2 | 0.08 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,665х1
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х1,5 | 11.1 | 0.24 | 0.089 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,665х1,5
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 5х2,5 | 12.2 | 0.313 | 0.103 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,665х2,5
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 7х0,75 | 10.7 | 0.213 | 0.086 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,667х0,75
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 7х1 | 11.1 | 0.24 | 0.092 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,667х1
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 7х1,5 | 11.9 | 0.292 | 0.102 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,667х1,5
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 7х2,5 | 13.1 | 0.387 | 0.119 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,667х2,5
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 7х4 | 15.1 | 0.548 | 0.155 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,667х4
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 7х6 | 16.6 | 0.72 | 0.179 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,667х6
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 10х0,75 | 12.8 | 0.286 | 0.113 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,6610х0,75
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 10х1 | 13.4 | 0.325 | 0.122 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,6610х1
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 10х1,5 | 14.4 | 0.398 | 0.136 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,6610х1,5
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 10х2,5 | 16.1 | 0.533 | 0.16 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,6610х2,5
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 10х4 | 19.1 | 0.782 | 0.222 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,6610х4
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 10х6 | 21.2 | 1.029 | 0.258 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,6610х6
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 14х0,75 | 13.7 | 0.345 | 0.131 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,6614х0,75
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 14х1 | 14.4 | 0.396 | 0.141 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,6614х1
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 14х1,5 | 15.5 | 0.491 | 0.158 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,6614х1,5
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 14х2,5 | 17.3 | 0.67 | 0.186 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,6614х2,5
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 19х0,75 | 15 | 0.425 | 0.156 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,6619х0,75
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 19х1 | 15.8 | 0.491 | 0.168 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,6619х1
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 19х1,5 | 17 | 0.615 | 0.189 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,6619х1,5
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 19х2,5 | 19.4 | 0.871 | 0.236 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,6619х2,5
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 27х0,75 | 17.5 | 0.562 | 0.201 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,6627х0,75
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 27х1 | 18.8 | 0.674 | 0.229 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,6627х1
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 27х1,5 | 20.4 | 0.849 | 0.258 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,6627х1,5
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 27х2,5 | 22.9 | 1.177 | 0.304 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,6627х2,5
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 37х0,75 | 19.8 | 0.732 | 0.258 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,6637х0,75
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 37х1 | 20.8 | 0.854 | 0.279 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,6637х1
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 37х1,5 | 22.6 | 1.086 | 0.315 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,6637х1,5
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 37х2,5 | 25.8 | 1.552 | 0.389 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,6637х2,5
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 52х0,75 | 22.8 | 0.966 | 0.331 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,6652х0,75
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 52х1 | 24.5 | 1.161 | 0.375 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,6652х1
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 52х1,5 | 26.6 | 1.482 | 0.423 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,6652х1,5
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 61х0,75 | 24.5 | 1.124 | 0.386 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,6661х0,75
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 61х1 | 25.9 | 1.319 | 0.418 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,6661х1
КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,66 | 61х1,5 | 28.2 | 1.691 | 0.472 | КВВГЭнг(А)-LSLTx-0,6661х1,5
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 1х1,5 | 6.2 | 0.054 | 0.03 | КГРУнг(А)-HF-0,661х1,5
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 1х2,5 | 6.7 | 0.068 | 0.034 | КГРУнг(А)-HF-0,661х2,5
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 1х4 | 7.3 | 0.087 | 0.038 | КГРУнг(А)-HF-0,661х4
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 1х6 | 8.4 | 0.117 | 0.046 | КГРУнг(А)-HF-0,661х6
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 1х10 | 9.8 | 0.172 | 0.061 | КГРУнг(А)-HF-0,661х10
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 1х16 | 11.1 | 0.24 | 0.071 | КГРУнг(А)-HF-0,661х16
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 1х25 | 13.5 | 0.368 | 0.105 | КГРУнг(А)-HF-0,661х25
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 1х35 | 15.3 | 0.481 | 0.122 | КГРУнг(А)-HF-0,661х35
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 1х50 | 17.8 | 0.661 | 0.156 | КГРУнг(А)-HF-0,661х50
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 1х70 | 20.3 | 0.895 | 0.196 | КГРУнг(А)-HF-0,661х70
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 1х95 | 22.8 | 1.175 | 0.237 | КГРУнг(А)-HF-0,661х95
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 1х120 | 24.8 | 1.456 | 0.278 | КГРУнг(А)-HF-0,661х120
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 1х150 | 28.2 | 1.805 | 0.337 | КГРУнг(А)-HF-0,661х150
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 1х185 | 30.8 | 2.21 | 0.404 | КГРУнг(А)-HF-0,661х185
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 1х240 | 33.1 | 2.775 | 0.457 | КГРУнг(А)-HF-0,661х240
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 1х300 | 39.7 | 3.616 | 0.678 | КГРУнг(А)-HF-0,661х300
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 1х400 | 42.6 | 4.621 | 0.757 | КГРУнг(А)-HF-0,661х400
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 2х1,5 | 11.2 | 0.095 | 0.06 | КГРУнг(А)-HF-0,662х1,5
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 2х2,5 | 12.1 | 0.112 | 0.065 | КГРУнг(А)-HF-0,662х2,5
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 2х4 | 13 | 0.132 | 0.07 | КГРУнг(А)-HF-0,662х4
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 2х6 | 17 | 0.204 | 0.109 | КГРУнг(А)-HF-0,662х6
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 2х10 | 18.4 | 0.253 | 0.118 | КГРУнг(А)-HF-0,662х10
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 2х16 | 20.7 | 0.345 | 0.144 | КГРУнг(А)-HF-0,662х16
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 2х25 | 25 | 0.498 | 0.171 | КГРУнг(А)-HF-0,662х25
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 2х35 | 28.5 | 0.629 | 0.218 | КГРУнг(А)-HF-0,662х35
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 2х50 | 34.5 | 0.9 | 0.31 | КГРУнг(А)-HF-0,662х50
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 2х70 | 39.9 | 1.222 | 0.329 | КГРУнг(А)-HF-0,662х70
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 2х95 | 44.4 | 1.531 | 0.42 | КГРУнг(А)-HF-0,662х95
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 2х120 | 48.1 | 1.909 | 0.523 | КГРУнг(А)-HF-0,662х120
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 2х150 | 54.9 | 2.304 | 0.787 | КГРУнг(А)-HF-0,662х150
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 2х185 | 60.3 | 2.838 | 0.969 | КГРУнг(А)-HF-0,662х185
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 3х1,5 | 11.2 | 0.149 | 0.08 | КГРУнг(А)-HF-0,663х1,5
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 3х2,5 | 12.3 | 0.191 | 0.091 | КГРУнг(А)-HF-0,663х2,5
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 3х4 | 14.2 | 0.272 | 0.12 | КГРУнг(А)-HF-0,663х4
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 3х6 | 16.6 | 0.365 | 0.149 | КГРУнг(А)-HF-0,663х6
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 3х10 | 18.8 | 0.509 | 0.175 | КГРУнг(А)-HF-0,663х10
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 3х16 | 21.9 | 0.735 | 0.221 | КГРУнг(А)-HF-0,663х16
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 3х25 | 26.5 | 1.104 | 0.313 | КГРУнг(А)-HF-0,663х25
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 3х35 | 31.2 | 1.517 | 0.417 | КГРУнг(А)-HF-0,663х35
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 3х50 | 37.7 | 2.158 | 0.589 | КГРУнг(А)-HF-0,663х50
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 3х70 | 41.7 | 2.805 | 0.665 | КГРУнг(А)-HF-0,663х70
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 3х95 | 48.2 | 3.772 | 0.878 | КГРУнг(А)-HF-0,663х95
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 3х120 | 51.1 | 4.536 | 0.94 | КГРУнг(А)-HF-0,663х120
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 3х150 | 59.4 | 5.748 | 1.233 | КГРУнг(А)-HF-0,663х150
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 3х185 | 64.1 | 6.914 | 1.394 | КГРУнг(А)-HF-0,663х185
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 4х0,75 | 10.2 | 0.121 | 0.069 | КГРУнг(А)-HF-0,664х0,75
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 4х1,0 | 10.5 | 0.135 | 0.073 | КГРУнг(А)-HF-0,664х1,0
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 4х1,5 | 12.1 | 0.182 | 0.094 | КГРУнг(А)-HF-0,664х1,5
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 4х2,5 | 14.1 | 0.261 | 0.126 | КГРУнг(А)-HF-0,664х2,5
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 4х4 | 15.4 | 0.337 | 0.141 | КГРУнг(А)-HF-0,664х4
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 4х6 | 18.1 | 0.456 | 0.176 | КГРУнг(А)-HF-0,664х6
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 4х10 | 21 | 0.662 | 0.221 | КГРУнг(А)-HF-0,664х10
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 4х16 | 24 | 0.934 | 0.262 | КГРУнг(А)-HF-0,664х16
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 4х25 | 29.1 | 1.409 | 0.372 | КГРУнг(А)-HF-0,664х25
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 4х35 | 34.3 | 1.934 | 0.492 | КГРУнг(А)-HF-0,664х35
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 4х50 | 41.3 | 2.753 | 0.696 | КГРУнг(А)-HF-0,664х50
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 4х70 | 45.9 | 3.601 | 0.787 | КГРУнг(А)-HF-0,664х70
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 4х95 | 53 | 4.848 | 1.039 | КГРУнг(А)-HF-0,664х95
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 4х120 | 56.3 | 5.855 | 1.114 | КГРУнг(А)-HF-0,664х120
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 4х150 | 65.4 | 7.412 | 1.462 | КГРУнг(А)-HF-0,664х150
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 4х185 | 71.8 | 9.106 | 1.777 | КГРУнг(А)-HF-0,664х185
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 5х0,75 | 11 | 0.142 | 0.079 | КГРУнг(А)-HF-0,665х0,75
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 5х1,0 | 11.4 | 0.159 | 0.084 | КГРУнг(А)-HF-0,665х1,0
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 5х1,5 | 13.2 | 0.215 | 0.109 | КГРУнг(А)-HF-0,665х1,5
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 5х2,5 | 15.3 | 0.309 | 0.145 | КГРУнг(А)-HF-0,665х2,5
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 5х4 | 16.7 | 0.402 | 0.163 | КГРУнг(А)-HF-0,665х4
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 5х6 | 20.1 | 0.566 | 0.217 | КГРУнг(А)-HF-0,665х6
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 5х10 | 22.9 | 0.799 | 0.256 | КГРУнг(А)-HF-0,665х10
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 5х16 | 26.9 | 1.171 | 0.33 | КГРУнг(А)-HF-0,665х16
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 5х25 | 33 | 1.79 | 0.486 | КГРУнг(А)-HF-0,665х25
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 5х35 | 38.6 | 2.442 | 0.633 | КГРУнг(А)-HF-0,665х35
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 5х50 | 45.4 | 3.355 | 0.807 | КГРУнг(А)-HF-0,665х50
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 5х70 | 51.6 | 4.521 | 0.998 | КГРУнг(А)-HF-0,665х70
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 5х95 | 59.4 | 6.067 | 1.304 | КГРУнг(А)-HF-0,665х95
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 5х120 | 63.1 | 7.326 | 1.398 | КГРУнг(А)-HF-0,665х120
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 5х150 | 73.2 | 9.254 | 1.82 | КГРУнг(А)-HF-0,665х150
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 5х185 | 79.2 | 11.17 | 2.068 | КГРУнг(А)-HF-0,665х185
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 7х0,75 | 11.8 | 0.177 | 0.096 | КГРУнг(А)-HF-0,667х0,75
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 7х1,0 | 12.3 | 0.199 | 0.101 | КГРУнг(А)-HF-0,667х1,0
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 7х1,5 | 15 | 0.301 | 0.153 | КГРУнг(А)-HF-0,667х1,5
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 7х2,5 | 16.5 | 0.395 | 0.175 | КГРУнг(А)-HF-0,667х2,5
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 7х4 | 18.1 | 0.426 | 0.199 | КГРУнг(А)-HF-0,667х4
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 7х6 | 31.6 | 1.021 | 0.523 | КГРУнг(А)-HF-0,667х6
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 7х10 | 49.9 | 2.178 | 1.166 | КГРУнг(А)-HF-0,667х10
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 10х0,75 | 15.4 | 0.268 | 0.148 | КГРУнг(А)-HF-0,6610х0,75
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 10х1,0 | 16 | 0.301 | 0.155 | КГРУнг(А)-HF-0,6610х1,0
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 10х1,5 | 18.6 | 0.412 | 0.205 | КГРУнг(А)-HF-0,6610х1,5
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 10х2,5 | 21 | 0.563 | 0.25 | КГРУнг(А)-HF-0,6610х2,5
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 10х4 | 23.1 | 0.608 | 0.283 | КГРУнг(А)-HF-0,6610х4
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 10х6 | 34.9 | 1.291 | 0.641 | КГРУнг(А)-HF-0,6610х6
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 10х10 | 55.6 | 2.778 | 1.448 | КГРУнг(А)-HF-0,6610х10
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 14х0,75 | 16.6 | 0.335 | 0.178 | КГРУнг(А)-HF-0,6614х0,75
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 14х1,0 | 17.2 | 0.38 | 0.188 | КГРУнг(А)-HF-0,6614х1,0
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 14х1,5 | 20.5 | 0.547 | 0.265 | КГРУнг(А)-HF-0,6614х1,5
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 14х2,5 | 22.7 | 0.729 | 0.307 | КГРУнг(А)-HF-0,6614х2,5
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 19х0,75 | 18.2 | 0.422 | 0.218 | КГРУнг(А)-HF-0,6619х0,75
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 19х1,0 | 18.9 | 0.481 | 0.23 | КГРУнг(А)-HF-0,6619х1,0
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 19х1,5 | 22.6 | 0.697 | 0.328 | КГРУнг(А)-HF-0,6619х1,5
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 19х2,5 | 25.7 | 0.973 | 0.405 | КГРУнг(А)-HF-0,6619х2,5
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 27х0,75 | 21.9 | 0.586 | 0.3 | КГРУнг(А)-HF-0,6627х0,75
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 27х1,0 | 22.7 | 0.67 | 0.317 | КГРУнг(А)-HF-0,6627х1,0
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 27х1,5 | 27.4 | 0.982 | 0.459 | КГРУнг(А)-HF-0,6627х1,5
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 27х2,5 | 31.5 | 1.395 | 0.584 | КГРУнг(А)-HF-0,6627х2,5
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 37х0,75 | 24.2 | 0.752 | 0.374 | КГРУнг(А)-HF-0,6637х0,75
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 37х1,0 | 25.8 | 0.9 | 0.422 | КГРУнг(А)-HF-0,6637х1,0
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 37х1,5 | 31.4 | 1.344 | 0.628 | КГРУнг(А)-HF-0,6637х1,5
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 37х2,5 | 34.9 | 1.813 | 0.73 | КГРУнг(А)-HF-0,6637х2,5
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 52х0,75 | 28.8 | 1.045 | 0.517 | КГРУнг(А)-HF-0,6652х0,75
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 52х1,0 | 30 | 1.203 | 0.548 | КГРУнг(А)-HF-0,6652х1,0
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 52х1,5 | 37.5 | 1.883 | 0.879 | КГРУнг(А)-HF-0,6652х1,5
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 61х0,75 | 31.4 | 1.262 | 0.633 | КГРУнг(А)-HF-0,6661х0,75
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 61х1,0 | 32.7 | 1.449 | 0.67 | КГРУнг(А)-HF-0,6661х1,0
КГРУнг(А)-HF-0,66 | 61х1,5 | 39.6 | 2.148 | 0.987 | КГРУнг(А)-HF-0,6661х1,5
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 1х1,5 | 7.7 | 0.097 | 0.037 | КГРУЭнг(А)-HF-0,661х1,5
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 1х2,5 | 8.2 | 0.115 | 0.041 | КГРУЭнг(А)-HF-0,661х2,5
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 1х4 | 9.1 | 0.146 | 0.051 | КГРУЭнг(А)-HF-0,661х4
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 1х6 | 10.2 | 0.186 | 0.06 | КГРУЭнг(А)-HF-0,661х6
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 1х10 | 11.3 | 0.241 | 0.069 | КГРУЭнг(А)-HF-0,661х10
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 1х16 | 12.5 | 0.319 | 0.08 | КГРУЭнг(А)-HF-0,661х16
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 1х25 | 15 | 0.463 | 0.116 | КГРУЭнг(А)-HF-0,661х25
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 1х35 | 16.7 | 0.59 | 0.134 | КГРУЭнг(А)-HF-0,661х35
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 1х50 | 19.8 | 0.816 | 0.187 | КГРУЭнг(А)-HF-0,661х50
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 1х70 | 21.7 | 1.041 | 0.21 | КГРУЭнг(А)-HF-0,661х70
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 1х95 | 24.9 | 1.374 | 0.275 | КГРУЭнг(А)-HF-0,661х95
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 1х120 | 26.2 | 1.634 | 0.294 | КГРУЭнг(А)-HF-0,661х120
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 1х150 | 29.6 | 2.01 | 0.354 | КГРУЭнг(А)-HF-0,661х150
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 1х185 | 32.2 | 2.433 | 0.422 | КГРУЭнг(А)-HF-0,661х185
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 1х240 | 34.5 | 3.016 | 0.475 | КГРУЭнг(А)-HF-0,661х240
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 1х300 | 41.2 | 3.9 | 0.702 | КГРУЭнг(А)-HF-0,661х300
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 2х1,5 | 12.6 | 0.184 | 0.069 | КГРУЭнг(А)-HF-0,662х1,5
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 2х2,5 | 14.3 | 0.237 | 0.093 | КГРУЭнг(А)-HF-0,662х2,5
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 2х4 | 15.3 | 0.268 | 0.099 | КГРУЭнг(А)-HF-0,662х4
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 2х6 | 18.5 | 0.346 | 0.122 | КГРУЭнг(А)-HF-0,662х6
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 2х10 | 20.2 | 0.427 | 0.144 | КГРУЭнг(А)-HF-0,662х10
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 2х16 | 22.1 | 0.518 | 0.159 | КГРУЭнг(А)-HF-0,662х16
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 2х25 | 26.5 | 0.711 | 0.212 | КГРУЭнг(А)-HF-0,662х25
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 2х35 | 29.9 | 0.859 | 0.236 | КГРУЭнг(А)-HF-0,662х35
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 2х50 | 36 | 1.177 | 0.33 | КГРУЭнг(А)-HF-0,662х50
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 2х70 | 40.8 | 1.498 | 0.41 | КГРУЭнг(А)-HF-0,662х70
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 2х95 | 45.8 | 1.828 | 0.492 | КГРУЭнг(А)-HF-0,662х95
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 3х1,5 | 12.6 | 0.227 | 0.089 | КГРУЭнг(А)-HF-0,663х1,5
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 3х2,5 | 14.5 | 0.303 | 0.119 | КГРУЭнг(А)-HF-0,663х2,5
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 3х4 | 15.6 | 0.37 | 0.133 | КГРУЭнг(А)-HF-0,663х4
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 3х6 | 18 | 0.482 | 0.162 | КГРУЭнг(А)-HF-0,663х6
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 3х10 | 20.6 | 0.662 | 0.202 | КГРУЭнг(А)-HF-0,663х10
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 3х16 | 23.3 | 0.891 | 0.236 | КГРУЭнг(А)-HF-0,663х16
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 3х25 | 28 | 1.294 | 0.33 | КГРУЭнг(А)-HF-0,663х25
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 3х35 | 32.7 | 1.74 | 0.437 | КГРУЭнг(А)-HF-0,663х35
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 3х50 | 39.1 | 2.426 | 0.613 | КГРУЭнг(А)-HF-0,663х50
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 3х70 | 43.2 | 3.105 | 0.69 | КГРУЭнг(А)-HF-0,663х70
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 3х95 | 49.6 | 4.119 | 0.906 | КГРУЭнг(А)-HF-0,663х95
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 4х0,75 | 11.6 | 0.192 | 0.079 | КГРУЭнг(А)-HF-0,664х0,75
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 4х1,0 | 12 | 0.208 | 0.082 | КГРУЭнг(А)-HF-0,664х1,0
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 4х1,5 | 14.4 | 0.292 | 0.122 | КГРУЭнг(А)-HF-0,664х1,5
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 4х2,5 | 15.6 | 0.359 | 0.138 | КГРУЭнг(А)-HF-0,664х2,5
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 4х4 | 16.8 | 0.444 | 0.154 | КГРУЭнг(А)-HF-0,664х4
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 4х6 | 19.9 | 0.602 | 0.202 | КГРУЭнг(А)-HF-0,664х6
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 4х10 | 22.4 | 0.811 | 0.236 | КГРУЭнг(А)-HF-0,664х10
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 4х16 | 26 | 1.142 | 0.302 | КГРУЭнг(А)-HF-0,664х16
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 4х25 | 31.5 | 1.689 | 0.44 | КГРУЭнг(А)-HF-0,664х25
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 4х35 | 35.7 | 2.181 | 0.513 | КГРУЭнг(А)-HF-0,664х35
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 4х50 | 42.8 | 3.051 | 0.721 | КГРУЭнг(А)-HF-0,664х50
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 4х70 | 48.4 | 4.043 | 0.891 | КГРУЭнг(А)-HF-0,664х70
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 4х95 | 54.5 | 5.232 | 1.069 | КГРУЭнг(А)-HF-0,664х95
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 5х0,75 | 12.4 | 0.218 | 0.089 | КГРУЭнг(А)-HF-0,665х0,75
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 5х1,0 | 12.8 | 0.238 | 0.093 | КГРУЭнг(А)-HF-0,665х1,0
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 5х1,5 | 15.4 | 0.336 | 0.139 | КГРУЭнг(А)-HF-0,665х1,5
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 5х2,5 | 16.8 | 0.416 | 0.157 | КГРУЭнг(А)-HF-0,665х2,5
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 5х4 | 18.1 | 0.52 | 0.176 | КГРУЭнг(А)-HF-0,665х4
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 5х6 | 21.6 | 0.708 | 0.232 | КГРУЭнг(А)-HF-0,665х6
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 5х10 | 24.4 | 0.964 | 0.271 | КГРУЭнг(А)-HF-0,665х10
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 5х16 | 28.4 | 1.365 | 0.347 | КГРУЭнг(А)-HF-0,665х16
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 5х25 | 34.4 | 2.026 | 0.507 | КГРУЭнг(А)-HF-0,665х25
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 5х35 | 40.1 | 2.718 | 0.657 | КГРУЭнг(А)-HF-0,665х35
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 5х50 | 46.9 | 3.685 | 0.833 | КГРУЭнг(А)-HF-0,665х50
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 5х70 | 53 | 4.894 | 1.027 | КГРУЭнг(А)-HF-0,665х70
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 5х95 | 60.8 | 6.497 | 1.337 | КГРУЭнг(А)-HF-0,665х95
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 7х0,75 | 14.1 | 0.284 | 0.123 | КГРУЭнг(А)-HF-0,667х0,75
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 7х1,0 | 14.5 | 0.311 | 0.129 | КГРУЭнг(А)-HF-0,667х1,0
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 7х1,5 | 16.5 | 0.406 | 0.165 | КГРУЭнг(А)-HF-0,667х1,5
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 7х2,5 | 18 | 0.511 | 0.188 | КГРУЭнг(А)-HF-0,667х2,5
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 7х4 | 19.9 | 0.572 | 0.224 | КГРУЭнг(А)-HF-0,667х4
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 7х6 | 33 | 1.246 | 0.543 | КГРУЭнг(А)-HF-0,667х6
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 7х10 | 51.3 | 2.538 | 1.195 | КГРУЭнг(А)-HF-0,667х10
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 10х0,75 | 16.9 | 0.375 | 0.16 | КГРУЭнг(А)-HF-0,6610х0,75
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 10х1,0 | 17.4 | 0.413 | 0.168 | КГРУЭнг(А)-HF-0,6610х1,0
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 10х1,5 | 20.5 | 0.563 | 0.231 | КГРУЭнг(А)-HF-0,6610х1,5
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 10х2,5 | 22.5 | 0.713 | 0.265 | КГРУЭнг(А)-HF-0,6610х2,5
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 10х4 | 25.1 | 0.808 | 0.323 | КГРУЭнг(А)-HF-0,6610х4
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 10х6 | 37.4 | 1.626 | 0.723 | КГРУЭнг(А)-HF-0,6610х6
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 10х10 | 57.1 | 3.183 | 1.479 | КГРУЭнг(А)-HF-0,6610х10
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 14х0,75 | 18 | 0.452 | 0.191 | КГРУЭнг(А)-HF-0,6614х0,75
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 14х1,0 | 18.6 | 0.502 | 0.201 | КГРУЭнг(А)-HF-0,6614х1,0
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 14х1,5 | 22 | 0.693 | 0.28 | КГРУЭнг(А)-HF-0,6614х1,5
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 14х2,5 | 24.2 | 0.892 | 0.322 | КГРУЭнг(А)-HF-0,6614х2,5
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 19х0,75 | 20.1 | 0.57 | 0.244 | КГРУЭнг(А)-HF-0,6619х0,75
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 19х1,0 | 20.8 | 0.635 | 0.257 | КГРУЭнг(А)-HF-0,6619х1,0
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 19х1,5 | 24.1 | 0.86 | 0.343 | КГРУЭнг(А)-HF-0,6619х1,5
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 19х2,5 | 27.2 | 1.158 | 0.422 | КГРУЭнг(А)-HF-0,6619х2,5
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 27х0,75 | 23.3 | 0.742 | 0.314 | КГРУЭнг(А)-HF-0,6627х0,75
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 27х1,0 | 24.2 | 0.833 | 0.332 | КГРУЭнг(А)-HF-0,6627х1,0
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 27х1,5 | 28.8 | 1.179 | 0.476 | КГРУЭнг(А)-HF-0,6627х1,5
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 27х2,5 | 32.9 | 1.619 | 0.604 | КГРУЭнг(А)-HF-0,6627х2,5
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 37х0,75 | 26.3 | 0.962 | 0.415 | КГРУЭнг(А)-HF-0,6637х0,75
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 37х1,0 | 27.3 | 1.085 | 0.439 | КГРУЭнг(А)-HF-0,6637х1,0
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 37х1,5 | 32.9 | 1.568 | 0.649 | КГРУЭнг(А)-HF-0,6637х1,5
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 37х2,5 | 37.4 | 2.148 | 0.811 | КГРУЭнг(А)-HF-0,6637х2,5
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 52х0,75 | 31.2 | 1.322 | 0.585 | КГРУЭнг(А)-HF-0,6652х0,75
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 52х1,0 | 32.4 | 1.493 | 0.618 | КГРУЭнг(А)-HF-0,6652х1,0
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 52х1,5 | 39 | 2.15 | 0.903 | КГРУЭнг(А)-HF-0,6652х1,5
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 61х0,75 | 32.9 | 1.486 | 0.654 | КГРУЭнг(А)-HF-0,6661х0,75
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 61х1,0 | 34.1 | 1.683 | 0.691 | КГРУЭнг(А)-HF-0,6661х1,0
КГРУЭнг(А)-HF-0,66 | 61х1,5 | 41.1 | 2.432 | 1.012 | КГРУЭнг(А)-HF-0,6661х1,5
КППГнг(А)-FRHF-0,66 | 4х1 | 12.3 | 0.22 | 0.1 | КППГнг(А)-FRHF-0,664х1
КППГнг(А)-FRHF-0,66 | 4х1,5 | 12.9 | 0.254 | 0.108 | КППГнг(А)-FRHF-0,664х1,5
КППГнг(А)-FRHF-0,66 | 4х2,5 | 14.1 | 0.324 | 0.126 | КППГнг(А)-FRHF-0,664х2,5
КППГнг(А)-FRHF-0,66 | 4х4 | 15.7 | 0.431 | 0.155 | КППГнг(А)-FRHF-0,664х4
КППГнг(А)-FRHF-0,66 | 4х6 | 17 | 0.542 | 0.175 | КППГнг(А)-FRHF-0,664х6
КППГнг(А)-FRHF-0,66 | 5х1 | 13.5 | 0.258 | 0.116 | КППГнг(А)-FRHF-0,665х1
КППГнг(А)-FRHF-0,66 | 5х1,5 | 14.2 | 0.3 | 0.125 | КППГнг(А)-FRHF-0,665х1,5
КППГнг(А)-FRHF-0,66 | 5х2,5 | 15.3 | 0.376 | 0.141 | КППГнг(А)-FRHF-0,665х2,5
КППГнг(А)-FRHF-0,66 | 7х1 | 14.5 | 0.311 | 0.134 | КППГнг(А)-FRHF-0,667х1
КППГнг(А)-FRHF-0,66 | 7х1,5 | 15.2 | 0.366 | 0.145 | КППГнг(А)-FRHF-0,667х1,5
КППГнг(А)-FRHF-0,66 | 7х2,5 | 16.4 | 0.465 | 0.163 | КППГнг(А)-FRHF-0,667х2,5
КППГнг(А)-FRHF-0,66 | 7х4 | 18.5 | 0.633 | 0.203 | КППГнг(А)-FRHF-0,667х4
КППГнг(А)-FRHF-0,66 | 7х6 | 20 | 0.811 | 0.229 | КППГнг(А)-FRHF-0,667х6
КППГнг(А)-FRHF-0,66 | 10х1 | 17.8 | 0.426 | 0.18 | КППГнг(А)-FRHF-0,6610х1
КППГнг(А)-FRHF-0,66 | 10х1,5 | 18.8 | 0.503 | 0.196 | КППГнг(А)-FRHF-0,6610х1,5
КППГнг(А)-FRHF-0,66 | 10х2,5 | 20.4 | 0.645 | 0.221 | КППГнг(А)-FRHF-0,6610х2,5
КППГнг(А)-FRHF-0,66 | 10х4 | 23.1 | 0.884 | 0.278 | КППГнг(А)-FRHF-0,6610х4
КППГнг(А)-FRHF-0,66 | 10х6 | 25.7 | 1.176 | 0.34 | КППГнг(А)-FRHF-0,6610х6
КППГнг(А)-FRHF-0,66 | 14х1 | 19.1 | 0.519 | 0.208 | КППГнг(А)-FRHF-0,6614х1
КППГнг(А)-FRHF-0,66 | 14х1,5 | 20.2 | 0.62 | 0.227 | КППГнг(А)-FRHF-0,6614х1,5
КППГнг(А)-FRHF-0,66 | 14х2,5 | 22 | 0.807 | 0.256 | КППГнг(А)-FRHF-0,6614х2,5
КППГнг(А)-FRHF-0,66 | 19х1 | 21 | 0.645 | 0.249 | КППГнг(А)-FRHF-0,6619х1
КППГнг(А)-FRHF-0,66 | 19х1,5 | 22.3 | 0.777 | 0.271 | КППГнг(А)-FRHF-0,6619х1,5
КППГнг(А)-FRHF-0,66 | 19х2,5 | 24.9 | 1.06 | 0.331 | КППГнг(А)-FRHF-0,6619х2,5
КППГнг(А)-FRHF-0,66 | 27х1 | 25.4 | 0.902 | 0.349 | КППГнг(А)-FRHF-0,6627х1
КППГнг(А)-FRHF-0,66 | 27х1,5 | 27 | 1.088 | 0.379 | КППГнг(А)-FRHF-0,6627х1,5
КППГнг(А)-FRHF-0,66 | 27х2,5 | 29.5 | 1.434 | 0.429 | КППГнг(А)-FRHF-0,6627х2,5
КППГнг(А)-FRHF-0,66 | 37х1 | 28.2 | 1.144 | 0.425 | КППГнг(А)-FRHF-0,6637х1
КППГнг(А)-FRHF-0,66 | 37х1,5 | 30 | 1.391 | 0.463 | КППГнг(А)-FRHF-0,6637х1,5
КППГнг(А)-FRHF-0,66 | 37х2,5 | 32.8 | 1.852 | 0.523 | КППГнг(А)-FRHF-0,6637х2,5
КППГнг(А)-FRHF-0,66 | 52х1 | 32.9 | 1.522 | 0.548 | КППГнг(А)-FRHF-0,6652х1
КППГнг(А)-FRHF-0,66 | 52х1,5 | 35.4 | 1.898 | 0.62 | КППГнг(А)-FRHF-0,6652х1,5
КППГнг(А)-FRHF-0,66 | 52х2,5 | 38.8 | 2.539 | 0.701 | КППГнг(А)-FRHF-0,6652х2,5
КППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 4х1 | 12.4 | 0.237 | 0.1 | КППГЭнг(А)-FRHF-0,664х1
КППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 4х1,5 | 13.3 | 0.279 | 0.113 | КППГЭнг(А)-FRHF-0,664х1,5
КППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 4х2,5 | 14.2 | 0.344 | 0.127 | КППГЭнг(А)-FRHF-0,664х2,5
КППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 4х4 | 15.8 | 0.454 | 0.156 | КППГЭнг(А)-FRHF-0,664х4
КППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 4х6 | 17.1 | 0.567 | 0.176 | КППГЭнг(А)-FRHF-0,664х6
КППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 5х1 | 13.6 | 0.277 | 0.116 | КППГЭнг(А)-FRHF-0,665х1
КППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 5х1,5 | 14.3 | 0.32 | 0.126 | КППГЭнг(А)-FRHF-0,665х1,5
КППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 5х2,5 | 15.4 | 0.398 | 0.142 | КППГЭнг(А)-FRHF-0,665х2,5
КППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 7х1 | 14.6 | 0.332 | 0.134 | КППГЭнг(А)-FRHF-0,667х1
КППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 7х1,5 | 15.3 | 0.388 | 0.146 | КППГЭнг(А)-FRHF-0,667х1,5
КППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 7х2,5 | 16.6 | 0.49 | 0.164 | КППГЭнг(А)-FRHF-0,667х2,5
КППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 7х4 | 18.6 | 0.661 | 0.204 | КППГЭнг(А)-FRHF-0,667х4
КППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 7х6 | 20.1 | 0.842 | 0.23 | КППГЭнг(А)-FRHF-0,667х6
КППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 10х1 | 17.9 | 0.453 | 0.18 | КППГЭнг(А)-FRHF-0,6610х1
КППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 10х1,5 | 18.9 | 0.531 | 0.196 | КППГЭнг(А)-FRHF-0,6610х1,5
КППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 10х2,5 | 20.5 | 0.676 | 0.222 | КППГЭнг(А)-FRHF-0,6610х2,5
КППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 10х4 | 23.2 | 0.92 | 0.278 | КППГЭнг(А)-FRHF-0,6610х4
КППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 10х6 | 25.8 | 1.216 | 0.34 | КППГЭнг(А)-FRHF-0,6610х6
КППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 14х1 | 19.2 | 0.548 | 0.209 | КППГЭнг(А)-FRHF-0,6614х1
КППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 14х1,5 | 20.3 | 0.651 | 0.227 | КППГЭнг(А)-FRHF-0,6614х1,5
КППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 14х2,5 | 22.1 | 0.841 | 0.257 | КППГЭнг(А)-FRHF-0,6614х2,5
КППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 19х1 | 21.2 | 0.678 | 0.25 | КППГЭнг(А)-FRHF-0,6619х1
КППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 19х1,5 | 22.4 | 0.812 | 0.272 | КППГЭнг(А)-FRHF-0,6619х1,5
КППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 19х2,5 | 25 | 1.099 | 0.332 | КППГЭнг(А)-FRHF-0,6619х2,5
КППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 27х1 | 25.5 | 0.942 | 0.349 | КППГЭнг(А)-FRHF-0,6627х1
КППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 27х1,5 | 27.1 | 1.13 | 0.38 | КППГЭнг(А)-FRHF-0,6627х1,5
КППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 27х2,5 | 29.6 | 1.48 | 0.429 | КППГЭнг(А)-FRHF-0,6627х2,5
КППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 37х1 | 28.3 | 1.189 | 0.426 | КППГЭнг(А)-FRHF-0,6637х1
КППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 37х1,5 | 30.1 | 1.438 | 0.464 | КППГЭнг(А)-FRHF-0,6637х1,5
КППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 37х2,5 | 32.9 | 1.905 | 0.524 | КППГЭнг(А)-FRHF-0,6637х2,5
КППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 52х1 | 33 | 1.574 | 0.549 | КППГЭнг(А)-FRHF-0,6652х1
КППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 52х1,5 | 35.5 | 1.954 | 0.621 | КППГЭнг(А)-FRHF-0,6652х1,5
КППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 52х2,5 | 38.9 | 2.601 | 0.702 | КППГЭнг(А)-FRHF-0,6652х2,5
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 4х0,75 | 10.2 | 0.178 | 0.092 | КРВГнг(А)-FRLS-0,664х0,75
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 4х1 | 10.5 | 0.196 | 0.097 | КРВГнг(А)-FRLS-0,664х1
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 4х1,5 | 11.2 | 0.229 | 0.107 | КРВГнг(А)-FRLS-0,664х1,5
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 4х2,5 | 12.1 | 0.29 | 0.122 | КРВГнг(А)-FRLS-0,664х2,5
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 4х4 | 13.3 | 0.374 | 0.14 | КРВГнг(А)-FRLS-0,664х4
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 4х6 | 14.5 | 0.479 | 0.161 | КРВГнг(А)-FRLS-0,664х6
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 4х10 | 16.4 | 0.679 | 0.195 | КРВГнг(А)-FRLS-0,664х10
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 5х0,75 | 11 | 0.204 | 0.104 | КРВГнг(А)-FRLS-0,665х0,75
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 5х1 | 11.4 | 0.225 | 0.111 | КРВГнг(А)-FRLS-0,665х1
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 5х1,5 | 12.1 | 0.265 | 0.121 | КРВГнг(А)-FRLS-0,665х1,5
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 5х2,5 | 13.2 | 0.338 | 0.139 | КРВГнг(А)-FRLS-0,665х2,5
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 5х4 | 14.5 | 0.439 | 0.16 | КРВГнг(А)-FRLS-0,665х4
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 5х6 | 15.9 | 0.567 | 0.183 | КРВГнг(А)-FRLS-0,665х6
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 5х10 | 18.4 | 0.831 | 0.234 | КРВГнг(А)-FRLS-0,665х10
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 7х0,75 | 11.9 | 0.246 | 0.123 | КРВГнг(А)-FRLS-0,667х0,75
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 7х1 | 12.4 | 0.273 | 0.131 | КРВГнг(А)-FRLS-0,667х1
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 7х1,5 | 13.1 | 0.325 | 0.144 | КРВГнг(А)-FRLS-0,667х1,5
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 7х2,5 | 14.4 | 0.422 | 0.165 | КРВГнг(А)-FRLS-0,667х2,5
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 7х4 | 15.8 | 0.556 | 0.191 | КРВГнг(А)-FRLS-0,667х4
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 7х6 | 17.3 | 0.727 | 0.219 | КРВГнг(А)-FRLS-0,667х6
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 7х10 | 20.1 | 1.075 | 0.278 | КРВГнг(А)-FRLS-0,667х10
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 10х0,75 | 14.9 | 0.336 | 0.168 | КРВГнг(А)-FRLS-0,6610х0,75
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 10х1 | 15.5 | 0.376 | 0.179 | КРВГнг(А)-FRLS-0,6610х1
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 10х1,5 | 16.5 | 0.449 | 0.197 | КРВГнг(А)-FRLS-0,6610х1,5
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 10х2,5 | 18.5 | 0.608 | 0.239 | КРВГнг(А)-FRLS-0,6610х2,5
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 10х4 | 20.4 | 0.802 | 0.277 | КРВГнг(А)-FRLS-0,6610х4
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 10х6 | 22.5 | 1.047 | 0.318 | КРВГнг(А)-FRLS-0,6610х6
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 10х10 | 26.1 | 1.544 | 0.403 | КРВГнг(А)-FRLS-0,6610х10
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 14х0,75 | 16.1 | 0.409 | 0.201 | КРВГнг(А)-FRLS-0,6614х0,75
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 14х1 | 16.8 | 0.461 | 0.214 | КРВГнг(А)-FRLS-0,6614х1
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 14х1,5 | 18.3 | 0.579 | 0.248 | КРВГнг(А)-FRLS-0,6614х1,5
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 14х2,5 | 20.1 | 0.762 | 0.285 | КРВГнг(А)-FRLS-0,6614х2,5
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 19х0,75 | 18.3 | 0.529 | 0.258 | КРВГнг(А)-FRLS-0,6619х0,75
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 19х1 | 19 | 0.598 | 0.275 | КРВГнг(А)-FRLS-0,6619х1
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 19х1,5 | 20.3 | 0.726 | 0.303 | КРВГнг(А)-FRLS-0,6619х1,5
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 19х2,5 | 22.3 | 0.967 | 0.349 | КРВГнг(А)-FRLS-0,6619х2,5
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 27х0,75 | 21.7 | 0.704 | 0.339 | КРВГнг(А)-FRLS-0,6627х0,75
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 27х1 | 22.6 | 0.799 | 0.362 | КРВГнг(А)-FRLS-0,6627х1
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 27х1,5 | 24.6 | 1.006 | 0.416 | КРВГнг(А)-FRLS-0,6627х1,5
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 27х2,5 | 27.1 | 1.344 | 0.479 | КРВГнг(А)-FRLS-0,6627х2,5
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 37х0,75 | 24.6 | 0.922 | 0.44 | КРВГнг(А)-FRLS-0,6637х0,75
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 37х1 | 25.7 | 1.048 | 0.47 | КРВГнг(А)-FRLS-0,6637х1
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 37х1,5 | 27.5 | 1.289 | 0.519 | КРВГнг(А)-FRLS-0,6637х1,5
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 37х2,5 | 30.3 | 1.74 | 0.599 | КРВГнг(А)-FRLS-0,6637х2,5
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 52х0,75 | 28.8 | 1.221 | 0.576 | КРВГнг(А)-FRLS-0,6652х0,75
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 52х1 | 30.1 | 1.395 | 0.615 | КРВГнг(А)-FRLS-0,6652х1
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 52х1,5 | 32.2 | 1.726 | 0.681 | КРВГнг(А)-FRLS-0,6652х1,5
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 52х2,5 | 36 | 2.391 | 0.811 | КРВГнг(А)-FRLS-0,6652х2,5
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 61х0,75 | 30.6 | 1.387 | 0.65 | КРВГнг(А)-FRLS-0,6661х0,75
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 61х1 | 32 | 1.589 | 0.695 | КРВГнг(А)-FRLS-0,6661х1
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 61х1,5 | 34.6 | 2.013 | 0.793 | КРВГнг(А)-FRLS-0,6661х1,5
КРВГнг(А)-FRLS-0,66 | 61х2,5 | 38.3 | 2.741 | 0.915 | КРВГнг(А)-FRLS-0,6661х2,5
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 4х0,75 | 11 | 0.195 | 0.093 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,664х0,75
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 4х1 | 11.4 | 0.213 | 0.099 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,664х1
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 4х1,5 | 12 | 0.247 | 0.108 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,664х1,5
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 4х2,5 | 13 | 0.31 | 0.123 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,664х2,5
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 4х4 | 14.1 | 0.396 | 0.142 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,664х4
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 4х6 | 15.3 | 0.504 | 0.162 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,664х6
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 4х10 | 17.3 | 0.707 | 0.196 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,664х10
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 5х0,75 | 11.9 | 0.222 | 0.105 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,665х0,75
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 5х1 | 12.3 | 0.244 | 0.112 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,665х1
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 5х1,5 | 13 | 0.285 | 0.122 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,665х1,5
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 5х2,5 | 14.1 | 0.36 | 0.14 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,665х2,5
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 5х4 | 15.3 | 0.464 | 0.161 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,665х4
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 5х6 | 16.7 | 0.594 | 0.184 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,665х6
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 5х10 | 19.3 | 0.862 | 0.236 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,665х10
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 7х0,75 | 12.8 | 0.265 | 0.125 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,667х0,75
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 7х1 | 13.2 | 0.294 | 0.132 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,667х1
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 7х1,5 | 14 | 0.348 | 0.145 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,667х1,5
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 7х2,5 | 15.2 | 0.446 | 0.166 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,667х2,5
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 7х4 | 16.6 | 0.583 | 0.192 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,667х4
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 7х6 | 18.5 | 0.777 | 0.232 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,667х6
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 7х10 | 20.9 | 1.11 | 0.28 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,667х10
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 10х0,75 | 15.7 | 0.361 | 0.169 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,6610х0,75
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 10х1 | 16.4 | 0.402 | 0.18 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,6610х1
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 10х1,5 | 17.4 | 0.478 | 0.198 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,6610х1,5
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 10х2,5 | 19.4 | 0.639 | 0.241 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,6610х2,5
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 10х4 | 21.3 | 0.837 | 0.278 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,6610х4
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 10х6 | 23.3 | 1.086 | 0.319 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,6610х6
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 10х10 | 26.9 | 1.59 | 0.404 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,6610х10
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 14х0,75 | 17 | 0.437 | 0.202 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,6614х0,75
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 14х1 | 17.6 | 0.49 | 0.215 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,6614х1
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 14х1,5 | 19.2 | 0.61 | 0.249 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,6614х1,5
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 14х2,5 | 20.9 | 0.797 | 0.286 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,6614х2,5
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 19х0,75 | 19.1 | 0.561 | 0.259 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,6619х0,75
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 19х1 | 19.9 | 0.63 | 0.276 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,6619х1
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 19х1,5 | 21.2 | 0.761 | 0.304 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,6619х1,5
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 19х2,5 | 23.2 | 1.005 | 0.35 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,6619х2,5
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 27х0,75 | 22.6 | 0.742 | 0.34 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,6627х0,75
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 27х1 | 23.9 | 0.865 | 0.378 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,6627х1
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 27х1,5 | 25.4 | 1.049 | 0.418 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,6627х1,5
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 27х2,5 | 27.9 | 1.392 | 0.481 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,6627х2,5
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 37х0,75 | 25.5 | 0.964 | 0.442 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,6637х0,75
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 37х1 | 26.5 | 1.093 | 0.471 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,6637х1
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 37х1,5 | 28.3 | 1.336 | 0.521 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,6637х1,5
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 37х2,5 | 31.1 | 1.793 | 0.6 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,6637х2,5
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 52х0,75 | 29.7 | 1.271 | 0.578 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,6652х0,75
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 52х1 | 31 | 1.448 | 0.617 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,6652х1
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 52х1,5 | 33.1 | 1.783 | 0.683 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,6652х1,5
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 52х2,5 | 36.9 | 2.454 | 0.813 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,6652х2,5
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 61х0,75 | 31.4 | 1.44 | 0.652 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,6661х0,75
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 61х1 | 32.8 | 1.645 | 0.696 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,6661х1
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 61х1,5 | 35.5 | 2.073 | 0.794 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,6661х1,5
КРВГЭнг(А)-FRLS-0,66 | 61х2,5 | 39.1 | 2.808 | 0.917 | КРВГЭнг(А)-FRLS-0,6661х2,5
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 4х0,75 | 10.2 | 0.171 | 0.092 | КРПГнг(А)-FRHF-0,664х0,75
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 4х1 | 10.5 | 0.188 | 0.097 | КРПГнг(А)-FRHF-0,664х1
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 4х1,5 | 11.2 | 0.221 | 0.107 | КРПГнг(А)-FRHF-0,664х1,5
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 4х2,5 | 12.1 | 0.281 | 0.122 | КРПГнг(А)-FRHF-0,664х2,5
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 4х4 | 13.3 | 0.364 | 0.14 | КРПГнг(А)-FRHF-0,664х4
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 4х6 | 14.5 | 0.469 | 0.161 | КРПГнг(А)-FRHF-0,664х6
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 4х10 | 16.4 | 0.667 | 0.195 | КРПГнг(А)-FRHF-0,664х10
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 5х0,75 | 11 | 0.196 | 0.104 | КРПГнг(А)-FRHF-0,665х0,75
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 5х1 | 11.4 | 0.217 | 0.111 | КРПГнг(А)-FRHF-0,665х1
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 5х1,5 | 12.1 | 0.256 | 0.121 | КРПГнг(А)-FRHF-0,665х1,5
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 5х2,5 | 13.2 | 0.328 | 0.139 | КРПГнг(А)-FRHF-0,665х2,5
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 5х4 | 14.5 | 0.429 | 0.16 | КРПГнг(А)-FRHF-0,665х4
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 5х6 | 15.9 | 0.555 | 0.183 | КРПГнг(А)-FRHF-0,665х6
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 5х10 | 18.4 | 0.815 | 0.234 | КРПГнг(А)-FRHF-0,665х10
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 7х0,75 | 11.9 | 0.237 | 0.123 | КРПГнг(А)-FRHF-0,667х0,75
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 7х1 | 12.4 | 0.264 | 0.131 | КРПГнг(А)-FRHF-0,667х1
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 7х1,5 | 13.1 | 0.316 | 0.144 | КРПГнг(А)-FRHF-0,667х1,5
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 7х2,5 | 14.4 | 0.411 | 0.165 | КРПГнг(А)-FRHF-0,667х2,5
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 7х4 | 15.8 | 0.545 | 0.191 | КРПГнг(А)-FRHF-0,667х4
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 7х6 | 17.3 | 0.714 | 0.219 | КРПГнг(А)-FRHF-0,667х6
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 7х10 | 20.1 | 1.058 | 0.278 | КРПГнг(А)-FRHF-0,667х10
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 10х0,75 | 14.9 | 0.325 | 0.168 | КРПГнг(А)-FRHF-0,6610х0,75
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 10х1 | 15.5 | 0.364 | 0.179 | КРПГнг(А)-FRHF-0,6610х1
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 10х1,5 | 16.5 | 0.437 | 0.197 | КРПГнг(А)-FRHF-0,6610х1,5
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 10х2,5 | 18.5 | 0.592 | 0.239 | КРПГнг(А)-FRHF-0,6610х2,5
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 10х4 | 20.4 | 0.785 | 0.277 | КРПГнг(А)-FRHF-0,6610х4
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 10х6 | 22.5 | 1.028 | 0.318 | КРПГнг(А)-FRHF-0,6610х6
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 10х10 | 26.1 | 1.52 | 0.403 | КРПГнг(А)-FRHF-0,6610х10
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 14х0,75 | 16.1 | 0.397 | 0.201 | КРПГнг(А)-FRHF-0,6614х0,75
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 14х1 | 16.8 | 0.448 | 0.214 | КРПГнг(А)-FRHF-0,6614х1
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 14х1,5 | 18.3 | 0.564 | 0.248 | КРПГнг(А)-FRHF-0,6614х1,5
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 14х2,5 | 20.1 | 0.745 | 0.285 | КРПГнг(А)-FRHF-0,6614х2,5
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 19х0,75 | 18.3 | 0.514 | 0.258 | КРПГнг(А)-FRHF-0,6619х0,75
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 19х1 | 19 | 0.582 | 0.275 | КРПГнг(А)-FRHF-0,6619х1
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 19х1,5 | 20.3 | 0.709 | 0.303 | КРПГнг(А)-FRHF-0,6619х1,5
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 19х2,5 | 22.3 | 0.948 | 0.349 | КРПГнг(А)-FRHF-0,6619х2,5
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 27х0,75 | 21.7 | 0.686 | 0.339 | КРПГнг(А)-FRHF-0,6627х0,75
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 27х1 | 22.6 | 0.78 | 0.362 | КРПГнг(А)-FRHF-0,6627х1
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 27х1,5 | 24.6 | 0.983 | 0.416 | КРПГнг(А)-FRHF-0,6627х1,5
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 27х2,5 | 27.1 | 1.319 | 0.479 | КРПГнг(А)-FRHF-0,6627х2,5
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 37х0,75 | 24.6 | 0.898 | 0.44 | КРПГнг(А)-FRHF-0,6637х0,75
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 37х1 | 25.7 | 1.024 | 0.47 | КРПГнг(А)-FRHF-0,6637х1
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 37х1,5 | 27.5 | 1.263 | 0.519 | КРПГнг(А)-FRHF-0,6637х1,5
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 37х2,5 | 30.3 | 1.711 | 0.599 | КРПГнг(А)-FRHF-0,6637х2,5
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 52х0,75 | 28.8 | 1.193 | 0.576 | КРПГнг(А)-FRHF-0,6652х0,75
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 52х1 | 30.1 | 1.367 | 0.615 | КРПГнг(А)-FRHF-0,6652х1
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 52х1,5 | 32.2 | 1.696 | 0.681 | КРПГнг(А)-FRHF-0,6652х1,5
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 52х2,5 | 36 | 2.353 | 0.811 | КРПГнг(А)-FRHF-0,6652х2,5
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 61х0,75 | 30.6 | 1.358 | 0.65 | КРПГнг(А)-FRHF-0,6661х0,75
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 61х1 | 32 | 1.558 | 0.695 | КРПГнг(А)-FRHF-0,6661х1
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 61х1,5 | 34.6 | 1.976 | 0.793 | КРПГнг(А)-FRHF-0,6661х1,5
КРПГнг(А)-FRHF-0,66 | 61х2,5 | 38.3 | 2.701 | 0.915 | КРПГнг(А)-FRHF-0,6661х2,5
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 4х0,75 | 11 | 0.187 | 0.093 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,664х0,75
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 4х1 | 11.4 | 0.205 | 0.099 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,664х1
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 4х1,5 | 12 | 0.239 | 0.108 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,664х1,5
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 4х2,5 | 13 | 0.301 | 0.123 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,664х2,5
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 4х4 | 14.1 | 0.386 | 0.142 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,664х4
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 4х6 | 15.3 | 0.493 | 0.162 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,664х6
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 4х10 | 17.3 | 0.695 | 0.196 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,664х10
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 5х0,75 | 11.9 | 0.214 | 0.105 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,665х0,75
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 5х1 | 12.3 | 0.236 | 0.112 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,665х1
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 5х1,5 | 13 | 0.276 | 0.122 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,665х1,5
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 5х2,5 | 14.1 | 0.35 | 0.14 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,665х2,5
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 5х4 | 15.3 | 0.453 | 0.161 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,665х4
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 5х6 | 16.7 | 0.582 | 0.184 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,665х6
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 5х10 | 19.3 | 0.847 | 0.236 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,665х10
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 7х0,75 | 12.8 | 0.257 | 0.125 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,667х0,75
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 7х1 | 13.2 | 0.285 | 0.132 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,667х1
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 7х1,5 | 14 | 0.223 | 0.145 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,667х1,5
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 7х2,5 | 15.2 | 0.435 | 0.166 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,667х2,5
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 7х4 | 16.6 | 0.571 | 0.192 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,667х4
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 7х6 | 18.5 | 0.762 | 0.232 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,667х6
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 7х10 | 20.9 | 1.093 | 0.28 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,667х10
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 10х0,75 | 15.7 | 0.35 | 0.169 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,6610х0,75
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 10х1 | 16.4 | 0.39 | 0.18 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,6610х1
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 10х1,5 | 17.4 | 0.465 | 0.198 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,6610х1,5
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 10х2,5 | 19.4 | 0.624 | 0.241 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,6610х2,5
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 10х4 | 21.3 | 0.819 | 0.278 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,6610х4
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 10х6 | 23.3 | 1.067 | 0.319 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,6610х6
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 10х10 | 26.9 | 1.565 | 0.404 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,6610х10
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 14х0,75 | 17 | 0.425 | 0.202 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,6614х0,75
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 14х1 | 17.6 | 0.477 | 0.215 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,6614х1
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 14х1,5 | 19.2 | 0.595 | 0.249 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,6614х1,5
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 14х2,5 | 20.9 | 0.78 | 0.286 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,6614х2,5
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 19х0,75 | 19.1 | 0.545 | 0.259 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,6619х0,75
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 19х1 | 19.9 | 0.614 | 0.276 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,6619х1
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 19х1,5 | 21.2 | 0.744 | 0.304 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,6619х1,5
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 19х2,5 | 23.2 | 0.986 | 0.35 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,6619х2,5
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 27х0,75 | 22.6 | 0.724 | 0.34 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,6627х0,75
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 27х1 | 23.9 | 0.843 | 0.378 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,6627х1
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 27х1,5 | 25.4 | 1.025 | 0.418 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,6627х1,5
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 27х2,5 | 27.9 | 1.366 | 0.481 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,6627х2,5
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 37х0,75 | 25.5 | 0.941 | 0.442 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,6637х0,75
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 37х1 | 26.5 | 1.068 | 0.471 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,6637х1
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 37х1,5 | 28.3 | 1.31 | 0.521 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,6637х1,5
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 37х2,5 | 31.1 | 1.764 | 0.6 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,6637х2,5
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 52х0,75 | 29.7 | 1.243 | 0.578 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,6652х0,75
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 52х1 | 31 | 1.419 | 0.617 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,6652х1
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 52х1,5 | 33.1 | 1.752 | 0.683 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,6652х1,5
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 52х2,5 | 36.9 | 2.416 | 0.813 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,6652х2,5
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 61х0,75 | 31.4 | 1.411 | 0.652 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,6661х0,75
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 61х1 | 32.8 | 1.614 | 0.696 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,6661х1
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 61х1,5 | 35.5 | 2.037 | 0.794 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,6661х1,5
КРПГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 61х2,5 | 39.1 | 2.768 | 0.917 | КРПГЭнг(А)-FRHF-0,6661х2,5
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 1х1,5 | 10.7 | 0.163 | 0.089 | ПвВнг(А)-FRLS-11х1,5
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 1х2,5 | 11.1 | 0.182 | 0.095 | ПвВнг(А)-FRLS-11х2,5
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 1х4 | 11.6 | 0.206 | 0.101 | ПвВнг(А)-FRLS-11х4
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 1х6 | 12.1 | 0.236 | 0.108 | ПвВнг(А)-FRLS-11х6
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 1х10 | 12.9 | 0.291 | 0.119 | ПвВнг(А)-FRLS-11х10
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 1х16 | 13.8 | 0.367 | 0.132 | ПвВнг(А)-FRLS-11х16
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 1х25 | 16.1 | 0.507 | 0.168 | ПвВнг(А)-FRLS-11х25
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 1х35 | 17.2 | 0.625 | 0.184 | ПвВнг(А)-FRLS-11х35
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 1х50 | 19.6 | 0.825 | 0.215 | ПвВнг(А)-FRLS-11х50
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 1х70 | 20.6 | 1.033 | 0.233 | ПвВнг(А)-FRLS-11х70
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 1х95 | 22.2 | 1.299 | 0.256 | ПвВнг(А)-FRLS-11х95
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 1х150 | 26.3 | 1.934 | 0.346 | ПвВнг(А)-FRLS-11х150
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 1х185 | 28.5 | 2.332 | 0.4 | ПвВнг(А)-FRLS-11х185
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 1х240 | 31 | 2.904 | 0.449 | ПвВнг(А)-FRLS-11х240
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 1х120 | 24,3. | 1.598 | 0.303 | ПвВнг(А)-FRLS-11х120
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 3х1,5 | 15.2 | 0.338 | 0.175 | ПвВнг(А)-FRLS-13х1,5
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 3х2,5 | 16.1 | 0.395 | 0.192 | ПвВнг(А)-FRLS-13х2,5
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 3х4 | 17.1 | 0.472 | 0.213 | ПвВнг(А)-FRLS-13х4
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 3х6 | 18.2 | 0.567 | 0.235 | ПвВнг(А)-FRLS-13х6
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 3х10 | 19.9 | 0.742 | 0.272 | ПвВнг(А)-FRLS-13х10
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 3х16 | 21.9 | 0.986 | 0.318 | ПвВнг(А)-FRLS-13х16
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 3х25 | 27.2 | 1.491 | 0.47 | ПвВнг(А)-FRLS-13х25
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 3х50 | 29.5 | 2.099 | 0.432 | ПвВнг(А)-FRLS-13х50
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 3х35 | 29.8 | 1.905 | 0.549 | ПвВнг(А)-FRLS-13х35
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 3х70 | 32.4 | 2.745 | 0.498 | ПвВнг(А)-FRLS-13х70
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 3х95 | 35.1 | 3.541 | 0.568 | ПвВнг(А)-FRLS-13х95
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 3х120 | 37.9 | 4.327 | 0.638 | ПвВнг(А)-FRLS-13х120
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 3х150 | 41.6 | 5.342 | 0.772 | ПвВнг(А)-FRLS-13х150
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 3х185 | 45.6 | 6.507 | 0.922 | ПвВнг(А)-FRLS-13х185
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 3х240 | 50.3 | 8.25 | 1.081 | ПвВнг(А)-FRLS-13х240
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 4х1,5 | 16.2 | 0.373 | 0.189 | ПвВнг(А)-FRLS-14х1,5
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 4х2,5 | 17.2 | 0.442 | 0.208 | ПвВнг(А)-FRLS-14х2,5
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 4х4 | 18.3 | 0.535 | 0.23 | ПвВнг(А)-FRLS-14х4
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 4х6 | 19.5 | 0.651 | 0.254 | ПвВнг(А)-FRLS-14х6
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 4х10 | 21.5 | 0.866 | 0.294 | ПвВнг(А)-FRLS-14х10
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 4х16 | 23.8 | 1.169 | 0.343 | ПвВнг(А)-FRLS-14х16
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 4х25 | 29.8 | 1.793 | 0.517 | ПвВнг(А)-FRLS-14х25
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 4х50 | 32.3 | 2.664 | 0.5 | ПвВнг(А)-FRLS-14х50
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 4х35 | 32.5 | 2.286 | 0.591 | ПвВнг(А)-FRLS-14х35
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 4х70 | 36.2 | 3.557 | 0.608 | ПвВнг(А)-FRLS-14х70
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 4х95 | 39.8 | 4.629 | 0.703 | ПвВнг(А)-FRLS-14х95
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 4х120 | 43 | 5.673 | 0.795 | ПвВнг(А)-FRLS-14х120
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 4х150 | 47.3 | 6.996 | 0.961 | ПвВнг(А)-FRLS-14х150
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 4х185 | 51.8 | 8.538 | 1.148 | ПвВнг(А)-FRLS-14х185
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 4х240 | 57.2 | 10.829 | 1.348 | ПвВнг(А)-FRLS-14х240
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 5х1,5 | 17.3 | 0.404 | 0.201 | ПвВнг(А)-FRLS-15х1,5
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 5х2,5 | 18.4 | 0.482 | 0.22 | ПвВнг(А)-FRLS-15х2,5
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 5х4 | 19.7 | 0.59 | 0.243 | ПвВнг(А)-FRLS-15х4
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 5х6 | 21.1 | 0.723 | 0.267 | ПвВнг(А)-FRLS-15х6
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 5х10 | 23.2 | 0.973 | 0.307 | ПвВнг(А)-FRLS-15х10
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 5х16 | 26.2 | 1.355 | 0.372 | ПвВнг(А)-FRLS-15х16
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 5х25 | 32.5 | 2.029 | 0.531 | ПвВнг(А)-FRLS-15х25
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 5х50 | 35.8 | 3.272 | 0.595 | ПвВнг(А)-FRLS-15х50
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 5х35 | 35.9 | 2.641 | 0.624 | ПвВнг(А)-FRLS-15х35
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 5х70 | 40 | 4.384 | 0.723 | ПвВнг(А)-FRLS-15х70
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 5х95 | 43.8 | 5.662 | 0.809 | ПвВнг(А)-FRLS-15х95
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 5х120 | 47.8 | 7.006 | 0.948 | ПвВнг(А)-FRLS-15х120
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 5х150 | 52.6 | 8.659 | 1.15 | ПвВнг(А)-FRLS-15х150
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 5х185 | 57.7 | 10.56 | 1.376 | ПвВнг(А)-FRLS-15х185
ПвВнг(А)-FRLS-1 | 5х240 | 63.4 | 13.342 | 1.576 | ПвВнг(А)-FRLS-15х240
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 1х1,5 | 9.3 | 0.122 | 0.067 | ПвПГнг(А)-FRHF-11х1,5
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 1х2,5 | 9.7 | 0.139 | 0.072 | ПвПГнг(А)-FRHF-11х2,5
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 1х4 | 10.2 | 0.162 | 0.078 | ПвПГнг(А)-FRHF-11х4
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 1х6 | 10.7 | 0.189 | 0.083 | ПвПГнг(А)-FRHF-11х6
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 1х10 | 11.5 | 0.241 | 0.093 | ПвПГнг(А)-FRHF-11х10
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 1х16 | 12.5 | 0.312 | 0.104 | ПвПГнг(А)-FRHF-11х16
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 1х25 | 14.7 | 0.443 | 0.135 | ПвПГнг(А)-FRHF-11х25
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 1х35 | 15.9 | 0.556 | 0.149 | ПвПГнг(А)-FRHF-11х35
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 1х50 | 18.3 | 0.748 | 0.176 | ПвПГнг(А)-FRHF-11х50
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 1х70 | 19.2 | 0.951 | 0.192 | ПвПГнг(А)-FRHF-11х70
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 1х95 | 20.8 | 1.21 | 0.212 | ПвПГнг(А)-FRHF-11х95
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 1х120 | 22.5 | 1.477 | 0.239 | ПвПГнг(А)-FRHF-11х120
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 1х150 | 24.8 | 1.814 | 0.285 | ПвПГнг(А)-FRHF-11х150
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 1х185 | 26.8 | 2.185 | 0.325 | ПвПГнг(А)-FRHF-11х185
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 1х240 | 29.2 | 2.743 | 0.368 | ПвПГнг(А)-FRHF-11х240
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 1х300 | 31.6 | 3.346 | 0.411 | ПвПГнг(А)-FRHF-11х300
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 1х400 | 35.9 | 4.427 | 0.53 | ПвПГнг(А)-FRHF-11х400
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 1х500 | 39.1 | 5.43 | 0.604 | ПвПГнг(А)-FRHF-11х500
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 1х630 | 43.1 | 6.771 | 0.72 | ПвПГнг(А)-FRHF-11х630
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 1х800 | 47.7 | 8.494 | 0.855 | ПвПГнг(А)-FRHF-11х800
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 1х1000 | 52 | 10.453 | 0.972 | ПвПГнг(А)-FRHF-11х1000
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 2х1,5 | 13.1 | 0.247 | 0.133 | ПвПГнг(А)-FRHF-12х1,5
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 2х2,5 | 13.9 | 0.29 | 0.147 | ПвПГнг(А)-FRHF-12х2,5
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 2х4 | 14.8 | 0.349 | 0.165 | ПвПГнг(А)-FRHF-12х4
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 2х6 | 15.8 | 0.419 | 0.185 | ПвПГнг(А)-FRHF-12х6
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 2х10 | 17.5 | 0.55 | 0.219 | ПвПГнг(А)-FRHF-12х10
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 2х16 | 19.3 | 0.732 | 0.261 | ПвПГнг(А)-FRHF-12х16
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 2х25 | 24 | 1.117 | 0.391 | ПвПГнг(А)-FRHF-12х25
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 2х35 | 26.3 | 1.414 | 0.456 | ПвПГнг(А)-FRHF-12х35
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 2х50 | 30.3 | 1.901 | 0.568 | ПвПГнг(А)-FRHF-12х50
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 2х70 | 32.6 | 2.421 | 0.659 | ПвПГнг(А)-FRHF-12х70
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 2х95 | 36.2 | 3.12 | 0.799 | ПвПГнг(А)-FRHF-12х95
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 2х120 | 39.6 | 3.828 | 0.947 | ПвПГнг(А)-FRHF-12х120
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 2х150 | 44.2 | 4.764 | 1.177 | ПвПГнг(А)-FRHF-12х150
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 2х185 | 48.6 | 5.811 | 5.811 | ПвПГнг(А)-FRHF-12х185
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 2х240 | 53.8 | 7.343 | 7.343 | ПвПГнг(А)-FRHF-12х240
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 3х1,5 | 13.6 | 0.27 | 0.14 | ПвПГнг(А)-FRHF-13х1,5
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 3х2,5 | 14.5 | 0.323 | 0.155 | ПвПГнг(А)-FRHF-13х2,5
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 3х4 | 15.5 | 0.395 | 0.173 | ПвПГнг(А)-FRHF-13х4
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 3х6 | 16.6 | 0.484 | 0.194 | ПвПГнг(А)-FRHF-13х6
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 3х10 | 18.3 | 0.65 | 0.227 | ПвПГнг(А)-FRHF-13х10
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 3х16 | 20.6 | 0.896 | 0.273 | ПвПГнг(А)-FRHF-13х16
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 3х25 | 25.4 | 1.348 | 0.4 | ПвПГнг(А)-FRHF-13х25
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 3х35 | 27.9 | 1.729 | 0.463 | ПвПГнг(А)-FRHF-13х35
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 3х70 | 30.5 | 2.568 | 0.41 | ПвПГнг(А)-FRHF-13х70
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 3х50 | 30.6 | 1.938 | 0.472 | ПвПГнг(А)-FRHF-13х50
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 3х95 | 33.2 | 3.354 | 0.473 | ПвПГнг(А)-FRHF-13х95
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 3х120 | 36.4 | 4.162 | 0.56 | ПвПГнг(А)-FRHF-13х120
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 3х150 | 39.7 | 5.11 | 0.659 | ПвПГнг(А)-FRHF-13х150
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 3х185 | 43.7 | 6.259 | 0.798 | ПвПГнг(А)-FRHF-13х185
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 3х240 | 48.4 | 7.966 | 0.944 | ПвПГнг(А)-FRHF-13х240
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 3х300 | 52.5 | 9.764 | 1.064 | ПвПГнг(А)-FRHF-13х300
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 3х400 | 59.5 | 12.887 | 1.346 | ПвПГнг(А)-FRHF-13х400
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 4х1,5 | 14.6 | 0.302 | 0.153 | ПвПГнг(А)-FRHF-14х1,5
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 4х2,5 | 15.6 | 0.366 | 0.169 | ПвПГнг(А)-FRHF-14х2,5
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 4х4 | 16.7 | 0.454 | 0.189 | ПвПГнг(А)-FRHF-14х4
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 4х6 | 18 | 0.564 | 0.211 | ПвПГнг(А)-FRHF-14х6
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 4х10 | 19.9 | 0.769 | 0.247 | ПвПГнг(А)-FRHF-14х10
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 4х16 | 22.4 | 1.076 | 0.296 | ПвПГнг(А)-FRHF-14х16
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 4х25 | 27.8 | 1.623 | 0.434 | ПвПГнг(А)-FRHF-14х25
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 4х35 | 30.5 | 2.1 | 0.501 | ПвПГнг(А)-FRHF-14х35
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 4х50 | 34.4 | 2.486 | 0.513 | ПвПГнг(А)-FRHF-14х50
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 4х70 | 34.6 | 3.398 | 0.532 | ПвПГнг(А)-FRHF-14х70
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 4х95 | 37.9 | 4.406 | 0.595 | ПвПГнг(А)-FRHF-14х95
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 4х120 | 41.1 | 5.43 | 0.678 | ПвПГнг(А)-FRHF-14х120
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 4х150 | 45.7 | 6.782 | 0.862 | ПвПГнг(А)-FRHF-14х150
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 4х185 | 49.9 | 8.241 | 1.007 | ПвПГнг(А)-FRHF-14х185
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 4х240 | 55.7 | 10.566 | 1.229 | ПвПГнг(А)-FRHF-14х240
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 4х300 | 60.5 | 12.961 | 1.388 | ПвПГнг(А)-FRHF-14х300
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 4х400 | 68.8 | 17.119 | 1.769 | ПвПГнг(А)-FRHF-14х400
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 5х1,5 | 15.7 | 0.329 | 0.163 | ПвПГнг(А)-FRHF-15х1,5
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 5х2,5 | 16.8 | 0.402 | 0.179 | ПвПГнг(А)-FRHF-15х2,5
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 5х4 | 18.1 | 0.504 | 0.2 | ПвПГнг(А)-FRHF-15х4
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 5х6 | 19.4 | 0.631 | 0.221 | ПвПГнг(А)-FRHF-15х6
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 5х10 | 21.6 | 0.871 | 0.257 | ПвПГнг(А)-FRHF-15х10
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 5х16 | 24.6 | 1.241 | 0.312 | ПвПГнг(А)-FRHF-15х16
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 5х25 | 30.4 | 1.848 | 0.441 | ПвПГнг(А)-FRHF-15х25
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 5х35 | 34.3 | 2.479 | 0.547 | ПвПГнг(А)-FRHF-15х35
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 5х70 | 38.1 | 4.158 | 0.613 | ПвПГнг(А)-FRHF-15х70
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 5х50 | 38.3 | 3.113 | 0.619 | ПвПГнг(А)-FRHF-15х50
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 5х95 | 41.9 | 5.413 | 0.69 | ПвПГнг(А)-FRHF-15х95
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 5х120 | 46.3 | 6.788 | 0.848 | ПвПГнг(А)-FRHF-15х120
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 5х150 | 50.7 | 8.355 | 1.006 | ПвПГнг(А)-FRHF-15х150
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 5х185 | 56.1 | 10.293 | 1.254 | ПвПГнг(А)-FRHF-15х185
ПвПГнг(А)-FRHF-1 | 5х240 | 61.8 | 13.047 | 1.443 | ПвПГнг(А)-FRHF-15х240
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х1,5 | 9.7 | 0.15 | 0.07 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-11х1,5
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х2,5 | 10.1 | 0.169 | 0.074 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-11х2,5
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х4 | 10.6 | 0.193 | 0.08 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-11х4
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х6 | 11.1 | 0.223 | 0.086 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-11х6
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х10 | 11.9 | 0.278 | 0.095 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-11х10
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х16 | 12.9 | 0.353 | 0.106 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-11х16
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х25 | 15.1 | 0.493 | 0.137 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-11х25
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х35 | 16.3 | 0.611 | 0.151 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-11х35
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х50 | 18.7 | 0.813 | 0.179 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-11х50
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х70 | 19.6 | 1.02 | 0.194 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-11х70
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х95 | 21.2 | 1.286 | 0.215 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-11х95
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х120 | 22.9 | 1.56 | 0.242 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-11х120
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х150 | 25.2 | 1.905 | 0.288 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-11х150
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х185 | 27.2 | 2.285 | 0.328 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-11х185
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х240 | 29.6 | 2.853 | 0.371 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-11х240
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х300 | 32 | 3.466 | 0.414 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-11х300
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х400 | 36.3 | 4.563 | 0.533 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-11х400
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х500 | 39.5 | 5.58 | 0.607 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-11х500
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х630 | 43.5 | 6.938 | 0.722 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-11х630
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х800 | 48.1 | 8.678 | 0.858 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-11х800
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х1000 | 52.4 | 10.655 | 0.975 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-11х1000
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 2х1,5 | 13.5 | 0.291 | 0.135 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-12х1,5
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 2х2,5 | 14.3 | 0.337 | 0.15 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-12х2,5
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 2х4 | 15.2 | 0.399 | 0.167 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-12х4
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 2х6 | 16.2 | 0.475 | 0.187 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-12х6
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 2х10 | 17.9 | 0.612 | 0.221 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-12х10
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 2х16 | 19.7 | 0.801 | 0.263 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-12х16
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 2х25 | 24.4 | 1.206 | 0.393 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-12х25
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 2х35 | 26.7 | 1.512 | 0.459 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-12х35
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 2х50 | 30.7 | 2.015 | 0.57 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-12х50
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 2х70 | 33 | 2.545 | 0.662 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-12х70
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 2х95 | 36.6 | 3.257 | 0.802 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-12х95
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 2х120 | 40 | 3.98 | 0.95 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-12х120
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 2х150 | 45 | 4.981 | 1.209 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-12х150
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 2х185 | 49 | 5.999 | 1.427 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-12х185
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 2х240 | 54.2 | 7.552 | 1.734 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-12х240
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х1,5 | 14 | 0.316 | 0.142 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-13х1,5
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х2,5 | 14.9 | 0.372 | 0.158 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-13х2,5
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х4 | 15.9 | 0.449 | 0.176 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-13х4
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х6 | 17 | 0.542 | 0.196 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-13х6
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х10 | 18.7 | 0.715 | 0.229 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-13х10
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х16 | 21 | 0.971 | 0.275 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-13х16
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х25 | 25.8 | 1.442 | 0.402 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-13х25
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х35 | 28.3 | 1.833 | 0.465 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-13х35
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х70 | 30.9 | 2.683 | 0.413 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-13х70
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х50 | 31 | 2.042 | 0.475 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-13х50
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х95 | 33.6 | 3.48 | 0.475 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-13х95
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х120 | 36.8 | 4.3 | 0.562 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-13х120
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х150 | 40.1 | 5.262 | 0.661 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-13х150
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х185 | 44.1 | 6.429 | 0.8 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-13х185
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х240 | 48.8 | 8.153 | 0.947 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-13х240
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х300 | 52.9 | 9.968 | 1.067 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-13х300
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х400 | 59.9 | 13.119 | 1.35 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-13х400
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х1,5 | 15 | 0.352 | 0.155 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-14х1,5
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х2,5 | 16 | 0.42 | 0.172 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-14х2,5
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х4 | 17.1 | 0.513 | 0.191 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-14х4
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х6 | 18.4 | 0.628 | 0.213 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-14х6
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х10 | 20.3 | 0.841 | 0.249 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-14х10
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х16 | 22.8 | 1.159 | 0.298 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-14х16
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х25 | 28.2 | 1.728 | 0.437 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-14х25
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х35 | 30.9 | 2.215 | 0.503 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-14х35
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х50 | 34.8 | 2.601 | 0.515 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-14х50
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х70 | 35 | 3.529 | 0.535 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-14х70
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х95 | 38.3 | 4.55 | 0.598 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-14х95
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х120 | 41.5 | 5.589 | 0.681 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-14х120
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х150 | 46.1 | 6.958 | 0.865 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-14х150
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х185 | 50.3 | 8.434 | 1.01 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-14х185
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х240 | 56.1 | 10.783 | 1.232 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-14х240
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х300 | 60.9 | 13.198 | 1.391 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-14х300
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х400 | 69.2 | 17.386 | 1.773 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-14х400
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 5х1,5 | 16.1 | 0.383 | 0.165 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-15х1,5
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 5х2,5 | 17.2 | 0.461 | 0.182 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-15х2,5
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 5х4 | 18.5 | 0.568 | 0.202 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-15х4
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 5х6 | 19.8 | 0.701 | 0.224 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-15х6
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 5х10 | 22 | 0.95 | 0.259 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-15х10
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 5х16 | 25 | 1.332 | 0.314 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-15х16
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 5х25 | 30.8 | 1.963 | 0.444 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-15х25
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 5х35 | 34.7 | 2.609 | 0.549 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-15х35
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 5х70 | 38.5 | 4.303 | 0.616 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-15х70
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 5х50 | 38.7 | 3.243 | 0.622 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-15х50
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 5х95 | 42.3 | 5.575 | 0.692 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-15х95
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 5х120 | 46.7 | 6.966 | 0.851 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-15х120
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 5х150 | 51.1 | 8.552 | 1.009 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-15х150
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 5х185 | 56.5 | 10.511 | 1.258 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-15х185
ПвПГЭнг(А)-FRHF-1 | 5х240 | 62.2 | 13.289 | 1.446 | ПвПГЭнг(А)-FRHF-15х240
ППГнг(А)-FRHF-0,66 | 2х1,5 | 12.7 | 0.242 | 0.11 | ППГнг(А)-FRHF-0,662х1,5
ППГнг(А)-FRHF-0,66 | 2х2,5 | 13.5 | 0.285 | 0.123 | ППГнг(А)-FRHF-0,662х2,5
ППГнг(А)-FRHF-0,66 | 2х4 | 14.8 | 0.36 | 0.147 | ППГнг(А)-FRHF-0,662х4
ППГнг(А)-FRHF-0,66 | 2х6 | 15.8 | 0.433 | 0.165 | ППГнг(А)-FRHF-0,662х6
ППГнг(А)-FRHF-0,66 | 2х10 | 18.3 | 0.606 | 0.218 | ППГнг(А)-FRHF-0,662х10
ППГнг(А)-FRHF-0,66 | 2х16 | 20.3 | 0.888 | 0.286 | ППГнг(А)-FRHF-0,662х16
ППГнг(А)-FRHF-0,66 | 2х25 | 24.8 | 1.204 | 0.381 | ППГнг(А)-FRHF-0,662х25
ППГнг(А)-FRHF-0,66 | 2х35 | 27.1 | 1.511 | 0.437 | ППГнг(А)-FRHF-0,662х35
ППГнг(А)-FRHF-0,66 | 2х50 | 30.7 | 2.016 | 0.54 | ППГнг(А)-FRHF-0,662х50
ППГнг(А)-FRHF-0,66 | 3х1,5 | 13.2 | 0.268 | 0.116 | ППГнг(А)-FRHF-0,663х1,5
ППГнг(А)-FRHF-0,66 | 3х2,5 | 14.1 | 0.322 | 0.128 | ППГнг(А)-FRHF-0,663х2,5
ППГнг(А)-FRHF-0,66 | 3х4 | 15.5 | 0.413 | 0.154 | ППГнг(А)-FRHF-0,663х4
ППГнг(А)-FRHF-0,66 | 3х6 | 16.6 | 0.504 | 0.171 | ППГнг(А)-FRHF-0,663х6
ППГнг(А)-FRHF-0,66 | 3х10 | 19.2 | 0.718 | 0.227 | ППГнг(А)-FRHF-0,663х10
ППГнг(А)-FRHF-0,66 | 3х16 | 21.4 | 0.974 | 0.293 | ППГнг(А)-FRHF-0,663х16
ППГнг(А)-FRHF-0,66 | 3х25 | 26.3 | 1.457 | 0.393 | ППГнг(А)-FRHF-0,663х25
ППГнг(А)-FRHF-0,66 | 3х35 | 28.7 | 1.851 | 0.447 | ППГнг(А)-FRHF-0,663х35
ППГнг(А)-FRHF-0,66 | 3х50 | 33 | 2.533 | 0.551 | ППГнг(А)-FRHF-0,663х50
ППГнг(А)-FRHF-0,66 | 4х1,5 | 14.1 | 0.302 | 0.129 | ППГнг(А)-FRHF-0,664х1,5
ППГнг(А)-FRHF-0,66 | 4х2,5 | 15.1 | 0.368 | 0.142 | ППГнг(А)-FRHF-0,664х2,5
ППГнг(А)-FRHF-0,66 | 4х4 | 16.7 | 0.478 | 0.172 | ППГнг(А)-FRHF-0,664х4
ППГнг(А)-FRHF-0,66 | 4х6 | 18 | 0.59 | 0.191 | ППГнг(А)-FRHF-0,664х6
ППГнг(А)-FRHF-0,66 | 4х10 | 20.9 | 0.852 | 0.255 | ППГнг(А)-FRHF-0,664х10
ППГнг(А)-FRHF-0,66 | 4х16 | 23.4 | 1.172 | 0.36 | ППГнг(А)-FRHF-0,664х16
ППГнг(А)-FRHF-0,66 | 4х25 | 28.7 | 1.758 | 0.439 | ППГнг(А)-FRHF-0,664х25
ППГнг(А)-FRHF-0,66 | 4х35 | 31.9 | 2.287 | 0.499 | ППГнг(А)-FRHF-0,664х35
ППГнг(А)-FRHF-0,66 | 4х50 | 34.8 | 2.644 | 0.639 | ППГнг(А)-FRHF-0,664х50
ППГнг(А)-FRHF-0,66 | 5х1,5 | 15.2 | 0.334 | 0.204 | ППГнг(А)-FRHF-0,665х1,5
ППГнг(А)-FRHF-0,66 | 5х2,5 | 16.3 | 0.41 | 0.223 | ППГнг(А)-FRHF-0,665х2,5
ППГнг(А)-FRHF-0,66 | 5х4 | 18.1 | 0.537 | 0.265 | ППГнг(А)-FRHF-0,665х4
ППГнг(А)-FRHF-0,66 | 5х6 | 19.4 | 0.669 | 0.282 | ППГнг(А)-FRHF-0,665х6
ППГнг(А)-FRHF-0,66 | 5х10 | 22.7 | 0.972 | 0.358 | ППГнг(А)-FRHF-0,665х10
ППГнг(А)-FRHF-0,66 | 5х16 | 25.7 | 1.36 | 0.526 | ППГнг(А)-FRHF-0,665х16
ППГнг(А)-FRHF-0,66 | 5х25 | 31.9 | 2.056 | 0.622 | ППГнг(А)-FRHF-0,665х25
ППГнг(А)-FRHF-0,66 | 5х35 | 35.4 | 2.675 | 0.687 | ППГнг(А)-FRHF-0,665х35
ППГнг(А)-FRHF-0,66 | 5х50 | 38.7 | 3.307 | 0.882 | ППГнг(А)-FRHF-0,665х50
ППГнг(А)-FRHF-1 | 1х1,5 | 8.9 | 0.118 | 0.062 | ППГнг(А)-FRHF-11х1,5
ППГнг(А)-FRHF-1 | 1х2,5 | 9.3 | 0.135 | 0.066 | ППГнг(А)-FRHF-11х2,5
ППГнг(А)-FRHF-1 | 1х4 | 10.2 | 0.168 | 0.078 | ППГнг(А)-FRHF-11х4
ППГнг(А)-FRHF-1 | 1х6 | 10.7 | 0.197 | 0.084 | ППГнг(А)-FRHF-11х6
ППГнг(А)-FRHF-1 | 1х10 | 11.5 | 0.249 | 0.093 | ППГнг(А)-FRHF-11х10
ППГнг(А)-FRHF-1 | 1х16 | 12.8 | 0.333 | 0.109 | ППГнг(А)-FRHF-11х16
ППГнг(А)-FRHF-1 | 1х25 | 14.9 | 0.467 | 0.14 | ППГнг(А)-FRHF-11х25
ППГнг(А)-FRHF-1 | 1х35 | 16.1 | 0.583 | 0.154 | ППГнг(А)-FRHF-11х35
ППГнг(А)-FRHF-1 | 1х50 | 17.9 | 0.769 | 0.184 | ППГнг(А)-FRHF-11х50
ППГнг(А)-FRHF-1 | 1х70 | 18.6 | 0.966 | 0.194 | ППГнг(А)-FRHF-11х70
ППГнг(А)-FRHF-1 | 1х95 | 20.6 | 1.25 | 0.228 | ППГнг(А)-FRHF-11х95
ППГнг(А)-FRHF-1 | 1х120 | 22.1 | 1.513 | 0.25 | ППГнг(А)-FRHF-11х120
ППГнг(А)-FRHF-1 | 1х150 | 24.8 | 1.887 | 0.313 | ППГнг(А)-FRHF-11х150
ППГнг(А)-FRHF-1 | 1х185 | 26.8 | 2.274 | 0.356 | ППГнг(А)-FRHF-11х185
ППГнг(А)-FRHF-1 | 1х240 | 29.4 | 2.863 | 0.412 | ППГнг(А)-FRHF-11х240
ППГнг(А)-FRHF-1 | 1х300 | 32.4 | 3.538 | 0.491 | ППГнг(А)-FRHF-11х300
ППГнг(А)-FRHF-1 | 1х400 | 36.3 | 4.613 | 0.596 | ППГнг(А)-FRHF-11х400
ППГнг(А)-FRHF-1 | 1х500 | 39.5 | 5.648 | 0.677 | ППГнг(А)-FRHF-11х500
ППГнг(А)-FRHF-1 | 1х630 | 43.1 | 6.983 | 0.771 | ППГнг(А)-FRHF-11х630
ППГнг(А)-FRHF-1 | 1х800 | 47.3 | 8.695 | 0.881 | ППГнг(А)-FRHF-11х800
ППГнг(А)-FRHF-1 | 1х1000 | 51.6 | 10.695 | 1 | ППГнг(А)-FRHF-11х1000
ППГнг(А)-FRHF-1 | 2х1,5 | 13.5 | 0.271 | 0.141 | ППГнг(А)-FRHF-12х1,5
ППГнг(А)-FRHF-1 | 2х2,5 | 14.3 | 0.317 | 0.157 | ППГнг(А)-FRHF-12х2,5
ППГнг(А)-FRHF-1 | 2х4 | 16 | 0.413 | 0.196 | ППГнг(А)-FRHF-12х4
ППГнг(А)-FRHF-1 | 2х6 | 17 | 0.489 | 0.218 | ППГнг(А)-FRHF-12х6
ППГнг(А)-FRHF-1 | 2х10 | 18.7 | 0.627 | 0.255 | ППГнг(А)-FRHF-12х10
ППГнг(А)-FRHF-1 | 2х16 | 20.7 | 0.83 | 0.306 | ППГнг(А)-FRHF-12х16
ППГнг(А)-FRHF-1 | 2х25 | 25.2 | 1.233 | 0.44 | ППГнг(А)-FRHF-12х25
ППГнг(А)-FRHF-1 | 2х35 | 27.5 | 1.542 | 0.51 | ППГнг(А)-FRHF-12х35
ППГнг(А)-FRHF-1 | 2х50 | 31.5 | 2.089 | 0.665 | ППГнг(А)-FRHF-12х50
ППГнг(А)-FRHF-1 | 2х70 | 33 | 2.551 | 0.719 | ППГнг(А)-FRHF-12х70
ППГнг(А)-FRHF-1 | 2х95 | 37.4 | 3.349 | 0.915 | ППГнг(А)-FRHF-12х95
ППГнг(А)-FRHF-1 | 2х120 | 40.4 | 4.042 | 1.048 | ППГнг(А)-FRHF-12х120
ППГнг(А)-FRHF-1 | 2х150 | 45.4 | 5.064 | 1.319 | ППГнг(А)-FRHF-12х150
ППГнг(А)-FRHF-1 | 2х185 | 49.4 | 6.107 | 1.548 | ППГнг(А)-FRHF-12х185
ППГнг(А)-FRHF-1 | 2х240 | 55.4 | 7.801 | 1.943 | ППГнг(А)-FRHF-12х240
ППГнг(А)-FRHF-1 | 3х1,5 | 14.1 | 0.3 | 0.15 | ППГнг(А)-FRHF-13х1,5
ППГнг(А)-FRHF-1 | 3х2,5 | 14.9 | 0.356 | 0.166 | ППГнг(А)-FRHF-13х2,5
ППГнг(А)-FRHF-1 | 3х4 | 16.8 | 0.47 | 0.208 | ППГнг(А)-FRHF-13х4
ППГнг(А)-FRHF-1 | 3х6 | 17.9 | 0.565 | 0.231 | ППГнг(А)-FRHF-13х6
ППГнг(А)-FRHF-1 | 3х10 | 19.6 | 0.741 | 0.268 | ППГнг(А)-FRHF-13х10
ППГнг(А)-FRHF-1 | 3х16 | 21.9 | 1 | 0.318 | ППГнг(А)-FRHF-13х16
ППГнг(А)-FRHF-1 | 3х25 | 26.7 | 1.489 | 0.456 | ППГнг(А)-FRHF-13х25
ППГнг(А)-FRHF-1 | 3х50 | 28.2 | 2.088 | 0.414 | ППГнг(А)-FRHF-13х50
ППГнг(А)-FRHF-1 | 3х35 | 29.1 | 1.885 | 0.524 | ППГнг(А)-FRHF-13х35
ППГнг(А)-FRHF-1 | 3х70 | 30.7 | 2.715 | 0.46 | ППГнг(А)-FRHF-13х70
ППГнг(А)-FRHF-1 | 3х95 | 34.8 | 3.625 | 0.596 | ППГнг(А)-FRHF-13х95
ППГнг(А)-FRHF-1 | 3х120 | 37.2 | 4.395 | 0.646 | ППГнг(А)-FRHF-13х120
ППГнг(А)-FRHF-1 | 3х150 | 40.5 | 5.393 | 0.754 | ППГнг(А)-FRHF-13х150
ППГнг(А)-FRHF-1 | 3х185 | 44.9 | 6.646 | 0.932 | ППГнг(А)-FRHF-13х185
ППГнг(А)-FRHF-1 | 3х240 | 49.6 | 8.412 | 1.092 | ППГнг(А)-FRHF-13х240
ППГнг(А)-FRHF-1 | 3х300 | 54.5 | 10.391 | 1.296 | ППГнг(А)-FRHF-13х300
ППГнг(А)-FRHF-1 | 3х400 | 61.1 | 13.565 | 1.568 | ППГнг(А)-FRHF-13х400
ППГнг(А)-FRHF-1 | 4х1,5 | 15.1 | 0.339 | 0.164 | ППГнг(А)-FRHF-14х1,5
ППГнг(А)-FRHF-1 | 4х2,5 | 16.1 | 0.407 | 0.181 | ППГнг(А)-FRHF-14х2,5
ППГнг(А)-FRHF-1 | 4х4 | 18.2 | 0.544 | 0.229 | ППГнг(А)-FRHF-14х4
ППГнг(А)-FRHF-1 | 4х6 | 19.4 | 0.661 | 0.254 | ППГнг(А)-FRHF-14х6
ППГнг(А)-FRHF-1 | 4х10 | 21.3 | 0.879 | 0.294 | ППГнг(А)-FRHF-14х10
ППГнг(А)-FRHF-1 | 4х16 | 24 | 1.214 | 0.357 | ППГнг(А)-FRHF-14х16
ППГнг(А)-FRHF-1 | 4х25 | 29.2 | 1.795 | 0.5 | ППГнг(А)-FRHF-14х25
ППГнг(А)-FRHF-1 | 4х35 | 32.4 | 2.327 | 0.593 | ППГнг(А)-FRHF-14х35
ППГнг(А)-FRHF-1 | 4х70 | 34.8 | 3.592 | 0.597 | ППГнг(А)-FRHF-14х70
ППГнг(А)-FRHF-1 | 4х50 | 35.4 | 2.716 | 0.611 | ППГнг(А)-FRHF-14х50
ППГнг(А)-FRHF-1 | 4х95 | 39.1 | 4.716 | 0.724 | ППГнг(А)-FRHF-14х95
ППГнг(А)-FRHF-1 | 4х120 | 42.3 | 5.791 | 0.817 | ППГнг(А)-FRHF-14х120
ППГнг(А)-FRHF-1 | 4х150 | 46.5 | 7.16 | 0.986 | ППГнг(А)-FRHF-14х150
ППГнг(А)-FRHF-1 | 4х185 | 50.7 | 8.694 | 1.143 | ППГнг(А)-FRHF-14х185
ППГнг(А)-FRHF-1 | 4х240 | 56.9 | 11.16 | 1.421 | ППГнг(А)-FRHF-14х240
ППГнг(А)-FRHF-1 | 4х300 | 62.1 | 13.707 | 1.643 | ППГнг(А)-FRHF-14х300
ППГнг(А)-FRHF-1 | 4х400 | 70.8 | 18.107 | 2.106 | ППГнг(А)-FRHF-14х400
ППГнг(А)-FRHF-1 | 5х1,5 | 16.2 | 0.375 | 0.177 | ППГнг(А)-FRHF-15х1,5
ППГнг(А)-FRHF-1 | 5х2,5 | 17.3 | 0.453 | 0.194 | ППГнг(А)-FRHF-15х2,5
ППГнг(А)-FRHF-1 | 5х4 | 19.7 | 0.609 | 0.246 | ППГнг(А)-FRHF-15х4
ППГнг(А)-FRHF-1 | 5х6 | 21.1 | 0.746 | 0.271 | ППГнг(А)-FRHF-15х6
ППГнг(А)-FRHF-1 | 5х10 | 23.2 | 1.001 | 0.312 | ППГнг(А)-FRHF-15х10
ППГнг(А)-FRHF-1 | 5х16 | 26.2 | 1.393 | 0.375 | ППГнг(А)-FRHF-15х16
ППГнг(А)-FRHF-1 | 5х25 | 32.4 | 2.096 | 0.542 | ППГнг(А)-FRHF-15х25
ППГнг(А)-FRHF-1 | 5х35 | 35.9 | 2.719 | 0.637 | ППГнг(А)-FRHF-15х35
ППГнг(А)-FRHF-1 | 5х50 | 38.3 | 3.348 | 0.713 | ППГнг(А)-FRHF-15х50
ППГнг(А)-FRHF-1 | 5х70 | 38.3 | 4.397 | 0.691 | ППГнг(А)-FRHF-15х70
ППГнг(А)-FRHF-1 | 5х95 | 43.5 | 5.844 | 0.872 | ППГнг(А)-FRHF-15х95
ППГнг(А)-FRHF-1 | 5х120 | 47.1 | 7.17 | 0.983 | ППГнг(А)-FRHF-15х120
ППГнг(А)-FRHF-1 | 5х150 | 51.5 | 8.823 | 1.156 | ППГнг(А)-FRHF-15х150
ППГнг(А)-FRHF-1 | 5х185 | 56.9 | 10.857 | 1.422 | ППГнг(А)-FRHF-15х185
ППГнг(А)-FRHF-1 | 5х240 | 63 | 13.783 | 1.677 | ППГнг(А)-FRHF-15х240
ППГнг(А)-HF-0,66 | 2х1,5 | 10.5 | 0.173 | 0.068 | ППГнг(А)-HF-0,662х1,5
ППГнг(А)-HF-0,66 | 2х2,5 | 11.3 | 0.209 | 0.079 | ППГнг(А)-HF-0,662х2,5
ППГнг(А)-HF-0,66 | 2х4 | 12.6 | 0.274 | 0.099 | ППГнг(А)-HF-0,662х4
ППГнг(А)-HF-0,66 | 2х6 | 13.8 | 0.344 | 0.115 | ППГнг(А)-HF-0,662х6
ППГнг(А)-HF-0,66 | 2х10 | 16.4 | 0.509 | 0.161 | ППГнг(А)-HF-0,662х10
ППГнг(А)-HF-0,66 | 2х16 | 18.2 | 0.675 | 0.226 | ППГнг(А)-HF-0,662х16
ППГнг(А)-HF-0,66 | 2х25 | 21.3 | 0.97 | 0.285 | ППГнг(А)-HF-0,662х25
ППГнг(А)-HF-0,66 | 2х35 | 23.6 | 1.25 | 0.335 | ППГнг(А)-HF-0,662х35
ППГнг(А)-HF-0,66 | 2х50 | 26.6 | 1.62 | 0.461 | ППГнг(А)-HF-0,662х50
ППГнг(А)-HF-0,66 | 3х1,5 | 10.9 | 0.193 | 0.072 | ППГнг(А)-HF-0,663х1,5
ППГнг(А)-HF-0,66 | 3х2,5 | 11.7 | 0.239 | 0.083 | ППГнг(А)-HF-0,663х2,5
ППГнг(А)-HF-0,66 | 3х4 | 13.2 | 0.318 | 0.105 | ППГнг(А)-HF-0,663х4
ППГнг(А)-HF-0,66 | 3х6 | 14.4 | 0.407 | 0.12 | ППГнг(А)-HF-0,663х6
ППГнг(А)-HF-0,66 | 3х10 | 17.2 | 0.61 | 0.168 | ППГнг(А)-HF-0,663х10
ППГнг(А)-HF-0,66 | 3х16 | 19.2 | 0.826 | 0.235 | ППГнг(А)-HF-0,663х16
ППГнг(А)-HF-0,66 | 3х25 | 22.5 | 1.204 | 0.297 | ППГнг(А)-HF-0,663х25
ППГнг(А)-HF-0,66 | 3х35 | 25 | 1.567 | 0.377 | ППГнг(А)-HF-0,663х35
ППГнг(А)-HF-0,66 | 3х50 | 28.1 | 2.044 | 0.476 | ППГнг(А)-HF-0,663х50
ППГнг(А)-HF-0,66 | 4х1,5 | 11.6 | 0.222 | 0.08 | ППГнг(А)-HF-0,664х1,5
ППГнг(А)-HF-0,66 | 4х2,5 | 12.5 | 0.278 | 0.092 | ППГнг(А)-HF-0,664х2,5
ППГнг(А)-HF-0,66 | 4х4 | 14.3 | 0.385 | 0.117 | ППГнг(А)-HF-0,664х4
ППГнг(А)-HF-0,66 | 4х6 | 15.5 | 0.486 | 0.134 | ППГнг(А)-HF-0,664х6
ППГнг(А)-HF-0,66 | 4х10 | 18.6 | 0.742 | 0.189 | ППГнг(А)-HF-0,664х10
ППГнг(А)-HF-0,66 | 4х16 | 20.8 | 1.018 | 0.264 | ППГнг(А)-HF-0,664х16
ППГнг(А)-HF-0,66 | 4х25 | 24.9 | 1.524 | 0.366 | ППГнг(А)-HF-0,664х25
ППГнг(А)-HF-0,66 | 4х35 | 27.3 | 1.957 | 0.423 | ППГнг(А)-HF-0,664х35
ППГнг(А)-HF-0,66 | 4х50 | 30.8 | 2.563 | 0.536 | ППГнг(А)-HF-0,664х50
ППГнг(А)-HF-0,66 | 5х1,5 | 12.4 | 0.258 | 0.092 | ППГнг(А)-HF-0,665х1,5
ППГнг(А)-HF-0,66 | 5х2,5 | 13.4 | 0.326 | 0.106 | ППГнг(А)-HF-0,665х2,5
ППГнг(А)-HF-0,66 | 5х4 | 15.4 | 0.457 | 0.129 | ППГнг(А)-HF-0,665х4
ППГнг(А)-HF-0,66 | 5х6 | 16.9 | 0.593 | 0.157 | ППГнг(А)-HF-0,665х6
ППГнг(А)-HF-0,66 | 5х10 | 20.2 | 0.888 | 0.223 | ППГнг(А)-HF-0,665х10
ППГнг(А)-HF-0,66 | 5х16 | 22.6 | 1.225 | 0.318 | ППГнг(А)-HF-0,665х16
ППГнг(А)-HF-0,66 | 5х25 | 27.2 | 1.844 | 0.439 | ППГнг(А)-HF-0,665х25
ППГнг(А)-HF-0,66 | 5х35 | 29.8 | 2.383 | 0.512 | ППГнг(А)-HF-0,665х35
ППГнг(А)-HF-0,66 | 5х50 | 34.2 | 3.168 | 0.653 | ППГнг(А)-HF-0,665х50
ППГнг(А)-HF-1 | 3х70 | 30.5 | 2.633 | 0.484 | ППГнг(А)-HF-13х70
ППГнг(А)-HF-1 | 3х95 | 35.2 | 3.575 | 0.588 | ППГнг(А)-HF-13х95
ППГнг(А)-HF-1 | 3х120 | 37.8 | 4.319 | 0.814 | ППГнг(А)-HF-13х120
ППГнг(А)-HF-1 | 3х150 | 41.2 | 5.234 | 0.866 | ППГнг(А)-HF-13х150
ППГнг(А)-HF-1 | 3х185 | 45.7 | 6.489 | 1.006 | ППГнг(А)-HF-13х185
ППГнг(А)-HF-1 | 3х240 | 50.8 | 8.283 | 1.174 | ППГнг(А)-HF-13х240
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 1х1,5 | 8.9 | 0.135 | 0.058 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,661х1,5
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 1х2,5 | 9.3 | 0.153 | 0.062 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,661х2,5
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 1х4 | 10 | 0.183 | 0.07 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,661х4
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 1х6 | 10.5 | 0.213 | 0.058 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,661х6
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 1х10 | 11.7 | 0.281 | 0.062 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,661х10
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 1х16 | 13 | 0.369 | 0.07 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,661х16
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 1х25 | 15.1 | 0.511 | 0.075 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,661х25
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 1х35 | 16.3 | 0.631 | 0.091 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,661х35
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 1х50 | 18.1 | 0.823 | 0.107 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,661х50
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 2х1,5 | 13.1 | 0.284 | 0.137 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,662х1,5
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 2х2,5 | 13.9 | 0.331 | 0.151 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,662х2,5
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 2х4 | 15.2 | 0.411 | 0.18 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,662х4
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 2х6 | 16.2 | 0.488 | 0.126 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,662х6
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 2х10 | 18.7 | 0.671 | 0.14 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,662х10
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 2х16 | 20.7 | 0.881 | 0.167 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,662х16
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 2х25 | 25.2 | 1.296 | 0.187 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,662х25
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 2х35 | 27.5 | 1.612 | 0.245 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,662х35
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 2х50 | 31.1 | 2.132 | 0.294 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,662х50
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 3х1,5 | 13.6 | 0.312 | 0.426 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,663х1,5
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 3х2,5 | 14.5 | 0.369 | 0.495 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,663х2,5
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 3х4 | 15.9 | 0.466 | 0.626 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,663х4
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 3х6 | 17 | 0.562 | 0.133 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,663х6
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 3х10 | 19.6 | 0.787 | 0.147 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,663х10
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 3х16 | 21.8 | 1.053 | 0.176 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,663х16
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 3х25 | 26.7 | 1.555 | 0.196 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,663х25
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 3х35 | 29.1 | 1.959 | 0.256 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,663х35
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 3х50 | 33.4 | 2.659 | 0.305 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,663х50
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 4х1,5 | 14.5 | 0.35 | 0.439 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,664х1,5
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 4х2,5 | 15.5 | 0.42 | 0.506 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,664х2,5
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 4х4 | 17.1 | 0.537 | 0.66 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,664х4
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 4х6 | 18.4 | 0.654 | 0.144 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,664х6
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 4х10 | 21.3 | 0.928 | 0.16 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,664х10
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 4х16 | 24 | 1.27 | 0.191 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,664х16
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 4х25 | 29.1 | 1.866 | 0.213 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,664х25
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 4х35 | 32.3 | 2.408 | 0.28 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,664х35
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 4х50 | 35.2 | 2.76 | 0.341 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,664х50
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 5х1,5 | 15.6 | 0.386 | 0.48 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,665х1,5
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 5х2,5 | 16.7 | 0.467 | 0.571 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,665х2,5
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 5х4 | 18.5 | 0.601 | 0.671 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,665х4
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 5х6 | 19.8 | 0.739 | 0.154 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,665х6
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 5х10 | 23.1 | 1.055 | 0.17 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,665х10
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 5х16 | 26.1 | 1.456 | 0.204 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,665х16
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 5х25 | 32.3 | 2.177 | 0.226 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,665х25
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 5х35 | 35.8 | 2.809 | 0.297 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,665х35
ППГЭнг(А)-FRHF-0,66 | 5х50 | 39.1 | 3.438 | 0.358 | ППГЭнг(А)-FRHF-0,665х50
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х1,5 | 9.3 | 0.146 | 0.063 | ППГЭнг(А)-FRHF-11х1,5
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х2,5 | 9.7 | 0.165 | 0.068 | ППГЭнг(А)-FRHF-11х2,5
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х4 | 10.6 | 0.202 | 0.08 | ППГЭнг(А)-FRHF-11х4
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х6 | 11.1 | 0.232 | 0.086 | ППГЭнг(А)-FRHF-11х6
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х10 | 11.9 | 0.288 | 0.095 | ППГЭнг(А)-FRHF-11х10
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х16 | 13.2 | 0.376 | 0.111 | ППГЭнг(А)-FRHF-11х16
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х25 | 15.3 | 0.52 | 0.142 | ППГЭнг(А)-FRHF-11х25
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х35 | 16.5 | 0.64 | 0.156 | ППГЭнг(А)-FRHF-11х35
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х50 | 18.3 | 0.833 | 0.186 | ППГЭнг(А)-FRHF-11х50
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х70 | 19 | 1.034 | 0.196 | ППГЭнг(А)-FRHF-11х70
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х95 | 21 | 1.326 | 0.231 | ППГЭнг(А)-FRHF-11х95
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х120 | 22.9 | 1.619 | 0.267 | ППГЭнг(А)-FRHF-11х120
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х150 | 25.2 | 1.979 | 0.316 | ППГЭнг(А)-FRHF-11х150
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х185 | 27.2 | 2.374 | 0.358 | ППГЭнг(А)-FRHF-11х185
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х240 | 29.8 | 2.973 | 0.414 | ППГЭнг(А)-FRHF-11х240
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х300 | 32.8 | 3.662 | 0.493 | ППГЭнг(А)-FRHF-11х300
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х400 | 36.7 | 4.751 | 0.599 | ППГЭнг(А)-FRHF-11х400
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х500 | 39.9 | 5.8 | 0.68 | ППГЭнг(А)-FRHF-11х500
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х630 | 43.5 | 7.149 | 0.774 | ППГЭнг(А)-FRHF-11х630
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х800 | 47.7 | 8.878 | 0.884 | ППГЭнг(А)-FRHF-11х800
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 1х1000 | 52 | 10.896 | 1.003 | ППГЭнг(А)-FRHF-11х1000
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 2х1,5 | 13.9 | 0.316 | 0.144 | ППГЭнг(А)-FRHF-12х1,5
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 2х2,5 | 14.7 | 0.365 | 0.159 | ППГЭнг(А)-FRHF-12х2,5
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 2х4 | 16.4 | 0.469 | 0.198 | ППГЭнг(А)-FRHF-12х4
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 2х6 | 17.4 | 0.549 | 0.22 | ППГЭнг(А)-FRHF-12х6
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 2х10 | 19.1 | 0.694 | 0.257 | ППГЭнг(А)-FRHF-12х10
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 2х16 | 21.1 | 0.906 | 0.308 | ППГЭнг(А)-FRHF-12х16
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 2х25 | 25.6 | 1.326 | 0.443 | ППГЭнг(А)-FRHF-12х25
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 2х35 | 27.9 | 1.645 | 0.513 | ППГЭнг(А)-FRHF-12х35
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 2х50 | 31.9 | 2.209 | 0.667 | ППГЭнг(А)-FRHF-12х50
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 2х70 | 33.4 | 2.676 | 0.722 | ППГЭнг(А)-FRHF-12х70
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 2х95 | 37.8 | 3.491 | 0.918 | ППГЭнг(А)-FRHF-12х95
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 2х120 | 40.8 | 4.197 | 1.05 | ППГЭнг(А)-FRHF-12х120
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 2х150 | 45.8 | 5.239 | 1.322 | ППГЭнг(А)-FRHF-12х150
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 2х185 | 49.8 | 6.298 | 1.551 | ППГЭнг(А)-FRHF-12х185
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 2х240 | 55.8 | 8.016 | 1.946 | ППГЭнг(А)-FRHF-12х240
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х1,5 | 14.5 | 0.348 | 0.152 | ППГЭнг(А)-FRHF-13х1,5
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х2,5 | 15.3 | 0.407 | 0.168 | ППГЭнг(А)-FRHF-13х2,5
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х4 | 17.2 | 0.529 | 0.21 | ППГЭнг(А)-FRHF-13х4
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х6 | 18.3 | 0.629 | 0.233 | ППГЭнг(А)-FRHF-13х6
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х10 | 20 | 0.812 | 0.27 | ППГЭнг(А)-FRHF-13х10
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х16 | 22.3 | 1.08 | 0.321 | ППГЭнг(А)-FRHF-13х16
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х25 | 27.1 | 1.588 | 0.458 | ППГЭнг(А)-FRHF-13х25
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х50 | 28.6 | 2.194 | 0.417 | ППГЭнг(А)-FRHF-13х50
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х35 | 29.5 | 1.995 | 0.527 | ППГЭнг(А)-FRHF-13х35
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х70 | 31.1 | 2.831 | 0.463 | ППГЭнг(А)-FRHF-13х70
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х95 | 35.2 | 3.757 | 0.598 | ППГЭнг(А)-FRHF-13х95
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х120 | 37.6 | 4.537 | 0.649 | ППГЭнг(А)-FRHF-13х120
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х150 | 40.9 | 5.549 | 0.757 | ППГЭнг(А)-FRHF-13х150
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х185 | 45.3 | 6.819 | 0.935 | ППГЭнг(А)-FRHF-13х185
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х240 | 50 | 8.604 | 1.095 | ППГЭнг(А)-FRHF-13х240
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х300 | 55.3 | 10.66 | 1.335 | ППГЭнг(А)-FRHF-13х300
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х400 | 61.5 | 13.803 | 1.572 | ППГЭнг(А)-FRHF-13х400
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х1,5 | 15.5 | 0.391 | 0.167 | ППГЭнг(А)-FRHF-14х1,5
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х2,5 | 16.5 | 0.463 | 0.184 | ППГЭнг(А)-FRHF-14х2,5
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х4 | 18.6 | 0.609 | 0.232 | ППГЭнг(А)-FRHF-14х4
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х6 | 19.8 | 0.731 | 0.256 | ППГЭнг(А)-FRHF-14х6
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х10 | 21.7 | 0.957 | 0.297 | ППГЭнг(А)-FRHF-14х10
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х16 | 24.4 | 1.302 | 0.359 | ППГЭнг(А)-FRHF-14х16
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х25 | 29.6 | 1.905 | 0.502 | ППГЭнг(А)-FRHF-14х25
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х35 | 32.8 | 2.451 | 0.595 | ППГЭнг(А)-FRHF-14х35
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х70 | 35.2 | 3.724 | 0.599 | ППГЭнг(А)-FRHF-14х70
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х50 | 35.8 | 2.835 | 0.613 | ППГЭнг(А)-FRHF-14х50
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х95 | 39.5 | 4.865 | 0.726 | ППГЭнг(А)-FRHF-14х95
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х120 | 42.7 | 5.954 | 0.82 | ППГЭнг(А)-FRHF-14х120
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х150 | 46.9 | 7.34 | 0.989 | ППГЭнг(А)-FRHF-14х150
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х185 | 51.1 | 8.89 | 1.146 | ППГЭнг(А)-FRHF-14х185
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х240 | 57.3 | 11.381 | 1.425 | ППГЭнг(А)-FRHF-14х240
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х300 | 62.5 | 13.95 | 1.646 | ППГЭнг(А)-FRHF-14х300
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х400 | 71.2 | 18.383 | 2.11 | ППГЭнг(А)-FRHF-14х400
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 5х1,5 | 16.6 | 0.431 | 0.179 | ППГЭнг(А)-FRHF-15х1,5
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 5х2,5 | 17.7 | 0.514 | 0.197 | ППГЭнг(А)-FRHF-15х2,5
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 5х4 | 20.1 | 0.68 | 0.248 | ППГЭнг(А)-FRHF-15х4
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 5х6 | 21.5 | 0.822 | 0.274 | ППГЭнг(А)-FRHF-15х6
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 5х10 | 23.8 | 1.099 | 0.322 | ППГЭнг(А)-FRHF-15х10
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 5х16 | 26.6 | 1.49 | 0.378 | ППГЭнг(А)-FRHF-15х16
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 5х25 | 32.8 | 2.22 | 0.544 | ППГЭнг(А)-FRHF-15х25
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 5х35 | 36.3 | 2.856 | 0.64 | ППГЭнг(А)-FRHF-15х35
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 5х70 | 38.7 | 4.543 | 0.694 | ППГЭнг(А)-FRHF-15х70
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 5х50 | 39.3 | 3.481 | 0.716 | ППГЭнг(А)-FRHF-15х50
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 5х95 | 43.9 | 6.012 | 0.875 | ППГЭнг(А)-FRHF-15х95
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 5х120 | 47.5 | 7.352 | 0.986 | ППГЭнг(А)-FRHF-15х120
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 5х150 | 51.9 | 9.023 | 1.159 | ППГЭнг(А)-FRHF-15х150
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 5х185 | 57.3 | 11.079 | 1.425 | ППГЭнг(А)-FRHF-15х185
ППГЭнг(А)-FRHF-1 | 5х240 | 63.4 | 14.03 | 1.681 | ППГЭнг(А)-FRHF-15х240
ПуГВ | 1х0,5 | 2.1 | 0.0094 | 0.003 | ПуГВ1х0,5
ПуГВ | 1х0,75 | 2.3 | 0.0126 | 0.0034 | ПуГВ1х0,75
ПуГВ | 1х1,0 | 2.5 | 0.0154 | 0.0037 | ПуГВ1х1,0
ПуГВ | 1х1,5 | 3 | 0.022 | 0.0052 | ПуГВ1х1,5
ПуГВ | 1х2,5 | 3.6 | 0.035 | 0.0074 | ПуГВ1х2,5
ПуГВ | 1х4 | 3.9 | 0.051 | 0.0093 | ПуГВ1х4
ПуГВ | 1х6 | 4.7 | 0.074 | 0.0109 | ПуГВ1х6
ПуГВ | 1х10 | 6 | 0.12 | 0.0178 | ПуГВ1х10
ПуГВ | 1х16 | 7.6 | 0.184 | 0.0222 | ПуГВ1х16
ПуГВ | 1х25 | 9.6 | 0.28 | 0.0325 | ПуГВ1х25
ПуГВ | 1х35 | 10.9 | 0.397 | 0.038 | ПуГВ1х35
ПуГВ | 1х50 | 12.6 | 0.558 | 0.0527 | ПуГВ1х50
ПуГВ | 1х70 | 14.6 | 0.761 | 0.0606 | ПуГВ1х70
ПуГВ | 1х95 | 17.2 | 1.026 | 0.0798 | ПуГВ1х95
РВГнг(А)-FRLS-1 | 2х2,5ок(N) | 13.1 | 0.276 | 0.138 | РВГнг(А)-FRLS-12х2,5ок(N)
РВГнг(А)-FRLS-1 | 2х1,5ок(N) | 13.4 | 0.234 | 0.123 | РВГнг(А)-FRLS-12х1,5ок(N)
РВГнг(А)-FRLS-1 | 2х4ок(N) | 14.1 | 0.334 | 0.157 | РВГнг(А)-FRLS-12х4ок(N)
РВГнг(А)-FRLS-1 | 2х6ок(N) | 15.1 | 0.401 | 0.177 | РВГнг(А)-FRLS-12х6ок(N)
РВГнг(А)-FRLS-1 | 2х10ок(N) | 16.7 | 0.533 | 0.211 | РВГнг(А)-FRLS-12х10ок(N)
РВГнг(А)-FRLS-1 | 2х16мк(N) | 19.7 | 0.773 | 0.254 | РВГнг(А)-FRLS-12х16мк(N)
РВГнг(А)-FRLS-1 | 2х25мк(N) | 22 | 1.05 | 0.38 | РВГнг(А)-FRLS-12х25мк(N)
РВГнг(А)-FRLS-1 | 2х35мк(N) | 24.2 | 1.327 | 0.455 | РВГнг(А)-FRLS-12х35мк(N)
РВГнг(А)-FRLS-1 | 3х1,5ок | 12.9 | 0.26 | 0.132 | РВГнг(А)-FRLS-13х1,5ок
РВГнг(А)-FRLS-1 | 3х1,5ок(N,PE) | 12.9 | 0.26 | 0.132 | РВГнг(А)-FRLS-13х1,5ок(N,PE)
РВГнг(А)-FRLS-1 | 3х2,5ок | 13.7 | 0.311 | 0.148 | РВГнг(А)-FRLS-13х2,5ок
РВГнг(А)-FRLS-1 | 3х2,5ок(N,PE) | 13.7 | 0.311 | 0.148 | РВГнг(А)-FRLS-13х2,5ок(N,PE)
РВГнг(А)-FRLS-1 | 3х4ок | 14.8 | 0.382 | 0.167 | РВГнг(А)-FRLS-13х4ок
РВГнг(А)-FRLS-1 | 3х4ок(N,PE) | 14.8 | 0.382 | 0.167 | РВГнг(А)-FRLS-13х4ок(N,PE)
РВГнг(А)-FRLS-1 | 3х6ок | 15.8 | 0.467 | 0.188 | РВГнг(А)-FRLS-13х6ок
РВГнг(А)-FRLS-1 | 3х6ок(N,PE) | 15.8 | 0.467 | 0.188 | РВГнг(А)-FRLS-13х6ок(N,PE)
РВГнг(А)-FRLS-1 | 3х10ок | 17.6 | 0.635 | 0.224 | РВГнг(А)-FRLS-13х10ок
РВГнг(А)-FRLS-1 | 3х10ок(N,PE) | 17.6 | 0.635 | 0.224 | РВГнг(А)-FRLS-13х10ок(N,PE)
РВГнг(А)-FRLS-1 | 3х16мк | 20.8 | 0.932 | 0.267 | РВГнг(А)-FRLS-13х16мк
РВГнг(А)-FRLS-1 | 3х16мк(N,PE) | 20.8 | 0.932 | 0.267 | РВГнг(А)-FRLS-13х16мк(N,PE)
РВГнг(А)-FRLS-1 | 3х25мк | 23.3 | 1.297 | 0.28 | РВГнг(А)-FRLS-13х25мк
РВГнг(А)-FRLS-1 | 3х25мк(N,PE) | 23.3 | 1.297 | 0.28 | РВГнг(А)-FRLS-13х25мк(N,PE)
РВГнг(А)-FRLS-1 | 3х35мк | 25.6 | 1.655 | 0.308 | РВГнг(А)-FRLS-13х35мк
РВГнг(А)-FRLS-1 | 3х35мк(N,PE) | 25.6 | 1.655 | 0.308 | РВГнг(А)-FRLS-13х35мк(N,PE)
РВГнг(А)-FRLS-1 | 4х1,5ок(N) | 13.8 | 0.301 | 0.148 | РВГнг(А)-FRLS-14х1,5ок(N)
РВГнг(А)-FRLS-1 | 4х1,5ок(PE) | 13.8 | 0.301 | 0.148 | РВГнг(А)-FRLS-14х1,5ок(PE)
РВГнг(А)-FRLS-1 | 4х2,5ок(N) | 14.8 | 0.364 | 0.166 | РВГнг(А)-FRLS-14х2,5ок(N)
РВГнг(А)-FRLS-1 | 4х2,5ок(PE) | 14.8 | 0.364 | 0.166 | РВГнг(А)-FRLS-14х2,5ок(PE)
РВГнг(А)-FRLS-1 | 4х4ок(N) | 15.9 | 0.452 | 0.188 | РВГнг(А)-FRLS-14х4ок(N)
РВГнг(А)-FRLS-1 | 4х4ок(PE) | 15.9 | 0.452 | 0.188 | РВГнг(А)-FRLS-14х4ок(PE)
РВГнг(А)-FRLS-1 | 4х6ок(N) | 17.1 | 0.561 | 0.212 | РВГнг(А)-FRLS-14х6ок(N)
РВГнг(А)-FRLS-1 | 4х6ок(PE) | 17.1 | 0.561 | 0.212 | РВГнг(А)-FRLS-14х6ок(PE)
РВГнг(А)-FRLS-1 | 4х10ок(N) | 19.1 | 0.772 | 0.251 | РВГнг(А)-FRLS-14х10ок(N)
РВГнг(А)-FRLS-1 | 4х10ок(PE) | 19.1 | 0.772 | 0.251 | РВГнг(А)-FRLS-14х10ок(PE)
РВГнг(А)-FRLS-1 | 4х16 | 22.7 | 1.143 | 0.3 | РВГнг(А)-FRLS-14х16
РВГнг(А)-FRLS-1 | 4х16мк(N) | 22.7 | 1.143 | 0.3 | РВГнг(А)-FRLS-14х16мк(N)
РВГнг(А)-FRLS-1 | 4х25 | 25.6 | 1.621 | 0.332 | РВГнг(А)-FRLS-14х25
РВГнг(А)-FRLS-1 | 4х25мк(N) | 25.6 | 1.621 | 0.332 | РВГнг(А)-FRLS-14х25мк(N)
РВГнг(А)-FRLS-1 | 4х35мк(N) | 28.1 | 2.059 | 0.383 | РВГнг(А)-FRLS-14х35мк(N)
РВГнг(А)-FRLS-1 | 4х35мк(PE) | 28.1 | 2.059 | 0.383 | РВГнг(А)-FRLS-14х35мк(PE)
РВГнг(А)-FRLS-1 | 5х1,5ок(N,PE) | 14.9 | 0.346 | 0.159 | РВГнг(А)-FRLS-15х1,5ок(N,PE)
РВГнг(А)-FRLS-1 | 5х2,5ок(N,PE) | 15.9 | 0.421 | 0.179 | РВГнг(А)-FRLS-15х2,5ок(N,PE)
РВГнг(А)-FRLS-1 | 5х4ок(N,PE) | 17.2 | 0.531 | 0.201 | РВГнг(А)-FRLS-15х4ок(N,PE)
РВГнг(А)-FRLS-1 | 5х6ок(N,PE) | 18.5 | 0.66 | 0.226 | РВГнг(А)-FRLS-15х6ок(N,PE)
РВГнг(А)-FRLS-1 | 5х10ок(N,PE) | 20.7 | 0.916 | 0.267 | РВГнг(А)-FRLS-15х10ок(N,PE)
РВГнг(А)-FRLS-1 | 5х16мк(N,PE) | 25 | 1.381 | 0.315 | РВГнг(А)-FRLS-15х16мк(N,PE)
РВГнг(А)-FRLS-1 | 5х25мк(N,PE) | 28.1 | 1.955 | 0.477 | РВГнг(А)-FRLS-15х25мк(N,PE)
РВГнг(А)-FRLS-1 | 5х35мк(N,PE) | 31.2 | 2.533 | 0.57 | РВГнг(А)-FRLS-15х35мк(N,PE)
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 2х1,5ок(N) | 12.7 | 0.281 | 0.128 | РВГЭнг(А)-FRLS-12х1,5ок(N)
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 2х2,5ок(N) | 13.5 | 0.326 | 0.143 | РВГЭнг(А)-FRLS-12х2,5ок(N)
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 2х4ок(N) | 14.4 | 0.388 | 0.161 | РВГЭнг(А)-FRLS-12х4ок(N)
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 2х6ок(N) | 15.4 | 0.46 | 0.182 | РВГЭнг(А)-FRLS-12х6ок(N)
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 2х10ок(N) | 17.1 | 0.6 | 0.216 | РВГЭнг(А)-FRLS-12х10ок(N)
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 2х16мк(N) | 20.1 | 0.854 | 0.259 | РВГЭнг(А)-FRLS-12х16мк(N)
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 2х25мк(N) | 22.4 | 1.143 | 0.393 | РВГЭнг(А)-FRLS-12х25мк(N)
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 2х35мк(N) | 24.8 | 1.498 | 0.46 | РВГЭнг(А)-FRLS-12х35мк(N)
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 3х1,5ок | 13.3 | 0.309 | 0.137 | РВГЭнг(А)-FRLS-13х1,5ок
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 3х1,5ок(N,PE) | 13.3 | 0.309 | 0.137 | РВГЭнг(А)-FRLS-13х1,5ок(N,PE)
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 3х2,5ок | 14.1 | 0.364 | 0.153 | РВГЭнг(А)-FRLS-13х2,5ок
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 3х2,5ок(N,PE) | 14.1 | 0.364 | 0.153 | РВГЭнг(А)-FRLS-13х2,5ок(N,PE)
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 3х4ок | 15.1 | 0.44 | 0.172 | РВГЭнг(А)-FRLS-13х4ок
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 3х4ок(N,PE) | 15.1 | 0.44 | 0.172 | РВГЭнг(А)-FRLS-13х4ок(N,PE)
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 3х6ок | 16.2 | 0.53 | 0.193 | РВГЭнг(А)-FRLS-13х6ок
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 3х6ок(N,PE) | 16.2 | 0.53 | 0.193 | РВГЭнг(А)-FRLS-13х6ок(N,PE)
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 3х10ок | 17.9 | 0.706 | 0.228 | РВГЭнг(А)-FRLS-13х10ок
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 3х10ок(N,PE) | 17.9 | 0.706 | 0.228 | РВГЭнг(А)-FRLS-13х10ок(N,PE)
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 3х16мк | 21.2 | 1.018 | 0.272 | РВГЭнг(А)-FRLS-13х16мк
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 3х16мк(N,PE) | 21.2 | 1.018 | 0.272 | РВГЭнг(А)-FRLS-13х16мк(N,PE)
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 3х25мк | 23.8 | 1.408 | 0.411 | РВГЭнг(А)-FRLS-13х25мк
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 3х25мк(N,PE) | 23.8 | 1.408 | 0.411 | РВГЭнг(А)-FRLS-13х25мк(N,PE)
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 3х35мк | 26.2 | 1.837 | 0.477 | РВГЭнг(А)-FRLS-13х35мк
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 3х35мк(N,PE) | 26.2 | 1.837 | 0.477 | РВГЭнг(А)-FRLS-13х35мк(N,PE)
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 4х1,5ок(N) | 14.2 | 0.354 | 0.153 | РВГЭнг(А)-FRLS-14х1,5ок(N)
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 4х1,5ок(PE) | 14.2 | 0.354 | 0.153 | РВГЭнг(А)-FRLS-14х1,5ок(PE)
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 4х2,5ок(N) | 15.1 | 0.422 | 0.171 | РВГЭнг(А)-FRLS-14х2,5ок(N)
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 4х2,5ок(PE) | 15.1 | 0.422 | 0.171 | РВГЭнг(А)-FRLS-14х2,5ок(PE)
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 4х4ок(N) | 16.3 | 0.515 | 0.193 | РВГЭнг(А)-FRLS-14х4ок(N)
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 4х4ок(PE) | 16.3 | 0.515 | 0.193 | РВГЭнг(А)-FRLS-14х4ок(PE)
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 4х6ок(N) | 17.4 | 0.63 | 0.217 | РВГЭнг(А)-FRLS-14х6ок(N)
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 4х6ок(PE) | 17.4 | 0.63 | 0.217 | РВГЭнг(А)-FRLS-14х6ок(PE)
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 4х10ок(N) | 19.4 | 0.85 | 0.256 | РВГЭнг(А)-FRLS-14х10ок(N)
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 4х10ок(PE) | 19.4 | 0.85 | 0.256 | РВГЭнг(А)-FRLS-14х10ок(PE)
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 4х16 | 23.1 | 1.239 | 0.305 | РВГЭнг(А)-FRLS-14х16
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 4х16мк(N) | 23.1 | 1.239 | 0.305 | РВГЭнг(А)-FRLS-14х16мк(N)
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 4х25 | 26.2 | 1.804 | 0.463 | РВГЭнг(А)-FRLS-14х25
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 4х25мк(N) | 26.2 | 1.804 | 0.463 | РВГЭнг(А)-FRLS-14х25мк(N)
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 4х35мк(N) | 28.7 | 2.261 | 0.536 | РВГЭнг(А)-FRLS-14х35мк(N)
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 4х35мк(PE) | 28.7 | 2.261 | 0.536 | РВГЭнг(А)-FRLS-14х35мк(PE)
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 5х1,5ок(N,PE) | 15.2 | 0.404 | 0.164 | РВГЭнг(А)-FRLS-15х1,5ок(N,PE)
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 5х25ок(N,PE) | 16.3 | 0.485 | 0.183 | РВГЭнг(А)-FRLS-15х25ок(N,PE)
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 5х4ок(N,PE) | 17.6 | 0.6 | 0.206 | РВГЭнг(А)-FRLS-15х4ок(N,PE)
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 5х6ок(N,PE) | 18.9 | 0.735 | 0.231 | РВГЭнг(А)-FRLS-15х6ок(N,PE)
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 5х10ок(N,PE) | 21.1 | 1.002 | 0.271 | РВГЭнг(А)-FRLS-15х10ок(N,PE)
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 5х16мк(N,PE) | 25.6 | 1.558 | 0.328 | РВГЭнг(А)-FRLS-15х16мк(N,PE)
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 5х25мк(N,PE) | 28.7 | 2.157 | 0.482 | РВГЭнг(А)-FRLS-15х25мк(N,PE)
РВГЭнг(А)-FRLS-1 | 5х35мк(N,PE) | 31.8 | 2.76 | 0.575 | РВГЭнг(А)-FRLS-15х35мк(N,PE)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 2х1,5ок(N) | 12.4 | 0.23 | 0.123 | РПГнг(А)-FRHF-12х1,5ок(N)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 2х2,5ок(N) | 13.1 | 0.271 | 0.138 | РПГнг(А)-FRHF-12х2,5ок(N)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 2х4ок(N) | 14.1 | 0.329 | 0.157 | РПГнг(А)-FRHF-12х4ок(N)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 2х6ок(N) | 15.1 | 0.396 | 0.177 | РПГнг(А)-FRHF-12х6ок(N)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 2х10ок(N) | 16.7 | 0.527 | 0.211 | РПГнг(А)-FRHF-12х10ок(N)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 2х16мк(N) | 19.7 | 0.765 | 0.254 | РПГнг(А)-FRHF-12х16мк(N)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 2х25мк(N) | 22 | 1.042 | 0.38 | РПГнг(А)-FRHF-12х25мк(N)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 2х35мк(N) | 24.2 | 1.318 | 0.455 | РПГнг(А)-FRHF-12х35мк(N)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 3х16мк(N,PE) | 2.8 | 0.924 | 0.267 | РПГнг(А)-FRHF-13х16мк(N,PE)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 3х1,5ок | 12.9 | 0.255 | 0.132 | РПГнг(А)-FRHF-13х1,5ок
РПГнг(А)-FRHF-1 | 3х1,5ок(N,PE) | 12.9 | 0.255 | 0.132 | РПГнг(А)-FRHF-13х1,5ок(N,PE)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 3х2,5ок | 13.7 | 0.306 | 0.148 | РПГнг(А)-FRHF-13х2,5ок
РПГнг(А)-FRHF-1 | 3х2,5ок(N,PE) | 13.7 | 0.306 | 0.148 | РПГнг(А)-FRHF-13х2,5ок(N,PE)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 3х4ок | 14.8 | 0.377 | 0.167 | РПГнг(А)-FRHF-13х4ок
РПГнг(А)-FRHF-1 | 3х4ок(N,PE) | 14.8 | 0.377 | 0.167 | РПГнг(А)-FRHF-13х4ок(N,PE)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 3х6ок | 15.8 | 0.462 | 0.188 | РПГнг(А)-FRHF-13х6ок
РПГнг(А)-FRHF-1 | 3х6ок(N,PE) | 15.8 | 0.462 | 0.188 | РПГнг(А)-FRHF-13х6ок(N,PE)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 3х10ок | 17.6 | 0.629 | 0.224 | РПГнг(А)-FRHF-13х10ок
РПГнг(А)-FRHF-1 | 3х10ок(N,PE) | 17.6 | 0.629 | 0.224 | РПГнг(А)-FRHF-13х10ок(N,PE)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 3х16мк | 20.8 | 0.924 | 0.267 | РПГнг(А)-FRHF-13х16мк
РПГнг(А)-FRHF-1 | 3х25мк | 23.3 | 1.288 | 0.28 | РПГнг(А)-FRHF-13х25мк
РПГнг(А)-FRHF-1 | 3х25мк(N,PE) | 23.3 | 1.288 | 0.28 | РПГнг(А)-FRHF-13х25мк(N,PE)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 3х35мк | 25.6 | 1.645 | 0.308 | РПГнг(А)-FRHF-13х35мк
РПГнг(А)-FRHF-1 | 3х35мк(N,PE) | 25.6 | 1.645 | 0.308 | РПГнг(А)-FRHF-13х35мк(N,PE)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 4х1,5ок(N) | 13.8 | 0.296 | 0.148 | РПГнг(А)-FRHF-14х1,5ок(N)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 4х1,5ок(PE) | 13.8 | 0.296 | 0.148 | РПГнг(А)-FRHF-14х1,5ок(PE)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 4х2,5ок(N) | 14.8 | 0.359 | 0.166 | РПГнг(А)-FRHF-14х2,5ок(N)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 4х2,5ок(PE) | 14.8 | 0.359 | 0.166 | РПГнг(А)-FRHF-14х2,5ок(PE)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 4х4ок(N) | 15.9 | 0.446 | 0.188 | РПГнг(А)-FRHF-14х4ок(N)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 4х4ок(PE) | 15.9 | 0.446 | 0.188 | РПГнг(А)-FRHF-14х4ок(PE)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 4х6ок(N) | 17.1 | 0.554 | 0.212 | РПГнг(А)-FRHF-14х6ок(N)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 4х6ок(PE) | 17.1 | 0.554 | 0.212 | РПГнг(А)-FRHF-14х6ок(PE)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 4х10ок(N) | 19.1 | 0.764 | 0.251 | РПГнг(А)-FRHF-14х10ок(N)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 4х10ок(PE) | 19.1 | 0.764 | 0.251 | РПГнг(А)-FRHF-14х10ок(PE)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 4х16мк(N) | 22.7 | 1.134 | 0.3 | РПГнг(А)-FRHF-14х16мк(N)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 4х16мк(PE) | 22.7 | 1.134 | 0.3 | РПГнг(А)-FRHF-14х16мк(PE)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 4х25мк(N) | 25.6 | 1.611 | 0.332 | РПГнг(А)-FRHF-14х25мк(N)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 4х25мк(PE) | 25.6 | 1.611 | 0.332 | РПГнг(А)-FRHF-14х25мк(PE)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 4х35мк(N) | 28.1 | 2.047 | 0.383 | РПГнг(А)-FRHF-14х35мк(N)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 4х35мк(PE) | 28.1 | 2.047 | 0.383 | РПГнг(А)-FRHF-14х35мк(PE)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 5х1,5ок(N,PE) | 14.9 | 0.34 | 0.159 | РПГнг(А)-FRHF-15х1,5ок(N,PE)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 5х2,5ок(N,PE) | 15.9 | 0.416 | 0.179 | РПГнг(А)-FRHF-15х2,5ок(N,PE)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 5х4ок(N,PE) | 17.2 | 0.525 | 0.201 | РПГнг(А)-FRHF-15х4ок(N,PE)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 5х6ок(N,PE) | 18.5 | 0.653 | 0.226 | РПГнг(А)-FRHF-15х6ок(N,PE)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 5х10ок(N,PE) | 20.7 | 0.908 | 0.267 | РПГнг(А)-FRHF-15х10ок(N,PE)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 5х16мк(N,PE) | 25 | 1.371 | 0.315 | РПГнг(А)-FRHF-15х16мк(N,PE)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 5х25мк(N,PE) | 28.1 | 1.944 | 0.375 | РПГнг(А)-FRHF-15х25мк(N,PE)
РПГнг(А)-FRHF-1 | 5х35мк(N,PE) | 31.2 | 2.521 | 0.425 | РПГнг(А)-FRHF-15х35мк(N,PE)
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 2х1,5ок(N) | 12.7 | 0.276 | 0.128 | РПГЭнг(А)-FRHF-12х1,5ок(N)
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 2х2,5ок(N) | 13.5 | 0.321 | 0.143 | РПГЭнг(А)-FRHF-12х2,5ок(N)
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 2х4ок(N) | 14.4 | 0.383 | 0.161 | РПГЭнг(А)-FRHF-12х4ок(N)
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 2х6ок(N) | 15.4 | 0.455 | 0.182 | РПГЭнг(А)-FRHF-12х6ок(N)
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 2х10ок(N) | 17.1 | 0.594 | 0.216 | РПГЭнг(А)-FRHF-12х10ок(N)
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 2х16мк(N) | 20.1 | 0.847 | 0.259 | РПГЭнг(А)-FRHF-12х16мк(N)
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 2х25мк(N) | 22.4 | 1.134 | 0.393 | РПГЭнг(А)-FRHF-12х25мк(N)
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 2х35мк(N) | 24.8 | 1.488 | 0.46 | РПГЭнг(А)-FRHF-12х35мк(N)
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х1,5ок | 13.3 | 0.304 | 0.137 | РПГЭнг(А)-FRHF-13х1,5ок
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х1,5ок(N,PE) | 13.3 | 0.304 | 0.137 | РПГЭнг(А)-FRHF-13х1,5ок(N,PE)
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х2,5ок | 14.1 | 0.359 | 0.153 | РПГЭнг(А)-FRHF-13х2,5ок
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х2,5ок(N,PE) | 14.1 | 0.359 | 0.153 | РПГЭнг(А)-FRHF-13х2,5ок(N,PE)
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х4ок | 15.1 | 0.434 | 0.172 | РПГЭнг(А)-FRHF-13х4ок
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х4ок(N,PE) | 15.1 | 0.434 | 0.172 | РПГЭнг(А)-FRHF-13х4ок(N,PE)
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х6ок | 16.2 | 0.524 | 0.193 | РПГЭнг(А)-FRHF-13х6ок
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х6ок(N,PE) | 16.2 | 0.524 | 0.193 | РПГЭнг(А)-FRHF-13х6ок(N,PE)
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х10ок | 17.9 | 0.7 | 0.228 | РПГЭнг(А)-FRHF-13х10ок
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х10ок(N,PE) | 17.9 | 0.7 | 0.228 | РПГЭнг(А)-FRHF-13х10ок(N,PE)
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х16мк | 21.2 | 1.01 | 0.272 | РПГЭнг(А)-FRHF-13х16мк
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х16мк(N,PE) | 21.2 | 1.01 | 0.272 | РПГЭнг(А)-FRHF-13х16мк(N,PE)
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х25мк | 23.8 | 1.399 | 0.285 | РПГЭнг(А)-FRHF-13х25мк
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х25мк(N,PE) | 23.8 | 1.399 | 0.285 | РПГЭнг(А)-FRHF-13х25мк(N,PE)
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х35мк | 26.2 | 1.827 | 0.32 | РПГЭнг(А)-FRHF-13х35мк
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 3х35мк(N,PE) | 26.2 | 1.827 | 0.32 | РПГЭнг(А)-FRHF-13х35мк(N,PE)
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х1,5ок(N) | 14.2 | 0.349 | 0.153 | РПГЭнг(А)-FRHF-14х1,5ок(N)
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х1,5ок(PE) | 14.2 | 0.349 | 0.153 | РПГЭнг(А)-FRHF-14х1,5ок(PE)
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х2,5ок(N) | 15.1 | 0.416 | 0.171 | РПГЭнг(А)-FRHF-14х2,5ок(N)
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х2,5ок(PE) | 15.1 | 0.416 | 0.171 | РПГЭнг(А)-FRHF-14х2,5ок(PE)
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х4ок(N) | 16.3 | 0.509 | 0.193 | РПГЭнг(А)-FRHF-14х4ок(N)
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х4ок(PE) | 16.3 | 0.509 | 0.193 | РПГЭнг(А)-FRHF-14х4ок(PE)
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х6ок(N) | 17.4 | 0.623 | 0.217 | РПГЭнг(А)-FRHF-14х6ок(N)
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х6ок(PE) | 17.4 | 0.623 | 0.217 | РПГЭнг(А)-FRHF-14х6ок(PE)
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х10ок(N) | 19.4 | 0.843 | 0.256 | РПГЭнг(А)-FRHF-14х10ок(N)
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х10ок(PE) | 19.4 | 0.843 | 0.256 | РПГЭнг(А)-FRHF-14х10ок(PE)
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х16 | 23.1 | 1.23 | 0.305 | РПГЭнг(А)-FRHF-14х16
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х16мк(N) | 23.1 | 1.23 | 0.305 | РПГЭнг(А)-FRHF-14х16мк(N)
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х25 | 26.2 | 1.793 | 0.345 | РПГЭнг(А)-FRHF-14х25
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х25мк(N) | 26.2 | 1.793 | 0.345 | РПГЭнг(А)-FRHF-14х25мк(N)
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х35мк(N) | 28.7 | 2.249 | 0.388 | РПГЭнг(А)-FRHF-14х35мк(N)
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 4х35мк(PE) | 28.7 | 2.249 | 0.388 | РПГЭнг(А)-FRHF-14х35мк(PE)
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 5х1,5ок(N,PE) | 15.2 | 0.398 | 0.164 | РПГЭнг(А)-FRHF-15х1,5ок(N,PE)
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 5х2,5ок(N,PE) | 16.3 | 0.479 | 0.183 | РПГЭнг(А)-FRHF-15х2,5ок(N,PE)
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 5х4ок(N,PE) | 17.6 | 0.594 | 0.206 | РПГЭнг(А)-FRHF-15х4ок(N,PE)
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 5х6ок(N,PE) | 18.9 | 0.728 | 0.231 | РПГЭнг(А)-FRHF-15х6ок(N,PE)
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 5х10ок(N,PE) | 21.1 | 0.994 | 0.271 | РПГЭнг(А)-FRHF-15х10ок(N,PE)
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 5х16мк(N,PE) | 25.6 | 1.548 | 0.328 | РПГЭнг(А)-FRHF-15х16мк(N,PE)
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 5х25мк(N,PE) | 28.7 | 2.146 | 0.38 | РПГЭнг(А)-FRHF-15х25мк(N,PE)
РПГЭнг(А)-FRHF-1 | 5х35мк(N,PE) | 31.8 | 2.747 | 0.43 | РПГЭнг(А)-FRHF-15х35мк(N,PE)
НВПпнг(С)-LS | 2х2х0,52 3 кат | 5.9 | 0.0284 | 0.01 | НВПпнг(С)-LS2х2х0,52 3 кат
НВПпнг(С)-LS | 2х2х0,52 5 кат | 5.9 | 0.0284 | 0.01 | НВПпнг(С)-LS2х2х0,52 5 кат
НВПпнг(С)-LS | 2х2х0,52 5е кат | 5.9 | 0.0284 | 0.01 | НВПпнг(С)-LS2х2х0,52 5е кат
НВПпнг(С)-LS | 4х2х0,52 3 кат | 6 | 0.0384 | 0.02 | НВПпнг(С)-LS4х2х0,52 3 кат
НВПпнг(С)-LS | 4х2х0,52 5 кат | 6 | 0.0384 | 0.02 | НВПпнг(С)-LS4х2х0,52 5 кат
НВПпнг(С)-LS | 4х2х0,52 5е кат | 6 | 0.0384 | 0.02 | НВПпнг(С)-LS4х2х0,52 5е кат
НВПЭнг(С)-LS | 2х2х0,52 3 кат | 6.6 | 0.0361 | 0.01 | НВПЭнг(С)-LS2х2х0,52 3 кат
НВПЭнг(С)-LS | 2х2х0,52 5 кат | 6.6 | 0.0361 | 0.01 | НВПЭнг(С)-LS2х2х0,52 5 кат
НВПЭнг(С)-LS | 2х2х0,52 5е кат | 6.6 | 0.0361 | 0.01 | НВПЭнг(С)-LS2х2х0,52 5е кат
НВПЭнг(С)-LS | 4х2х0,52 3 кат | 7.6 | 0.0508 | 0.02 | НВПЭнг(С)-LS4х2х0,52 3 кат
НВПЭнг(С)-LS | 4х2х0,52 5 кат | 7.6 | 0.0508 | 0.02 | НВПЭнг(С)-LS4х2х0,52 5 кат
НВПЭнг(С)-LS | 4х2х0,52 5е кат | 7.6 | 0.0508 | 0.02 | НВПЭнг(С)-LS4х2х0,52 5е кат

## ЛотокБРН (hidden)
IEK | Расстояние между опорами (IEK) |  |  | 1500 | 2000 | 2500 | 3000
Тип лотка | Высота | Ширина | Стенка | БРН кг/м | [5 empty] | Тип | ЛестничныйВысота | ПроволочныйВысота | ПерфорированныйВысота | ЛестничныйШирина | ПроволочныйШирина | ПерфорированныйШирина | ЛестничныйСтенка | ПроволочныйСтенка | ПерфорированныйСтенка | НеперфорированныйВысота | НеперфорированныйШирина | НеперфорированныйСтенка | ЛестничныйОпоры | ПроволочныйОпоры | ПерфорированныйОпоры | НеперфорированныйОпоры
ЛЕСТНИЧНЫЙ | 50 | 200 | 1.2 | 139 | 107 | нет | 56 | ЛЕСТНИЧНЫЙ502001,2 | ЛЕСТНИЧНЫЙ50200 | Лестничный | 50 | 30 | 35 | 200 | 50 | 50 | 1.2 | 3.8 | 0.7 | 35 | 50 | 0.7 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
ЛЕСТНИЧНЫЙ | 50 | 300 | 1.2 | 142 | 110 | нет | 59 | ЛЕСТНИЧНЫЙ503001,2 | ЛЕСТНИЧНЫЙ50300 | Проволочный | 80 | 50 | 50 | 300 | 100 | 100 | 1.5 |  | 0.8 | 50 | 100 | 0.8 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
ЛЕСТНИЧНЫЙ | 50 | 400 | 1.2 | 142 | 110 | нет | 59 | ЛЕСТНИЧНЫЙ504001,2 | ЛЕСТНИЧНЫЙ50400 | Перфорированный | 100 | 80 | 80 | 400 | 150 | 150 |  |  | 1 | 80 | 150 | 1 | 3000 |  | 2500 | 2500
ЛЕСТНИЧНЫЙ | 50 | 500 | 1.2 | 142 | 110 | нет | 59 | ЛЕСТНИЧНЫЙ505001,2 | ЛЕСТНИЧНЫЙ50500 | Неперфорированный |  | 100 | 100 | 500 | 200 | 200 |  |  |  | 100 | 200 |  |  |  | 3000 | 3000
ЛЕСТНИЧНЫЙ | 50 | 600 | 1.2 | 142 | 110 | нет | 59 | ЛЕСТНИЧНЫЙ506001,2 | ЛЕСТНИЧНЫЙ50600 |  |  |  |  | 600 | 300 | 300 |  |  |  |  | 300
ЛЕСТНИЧНЫЙ | 80 | 200 | 1.2 | 235 | 158 | нет | 81.6 | ЛЕСТНИЧНЫЙ802001,2 | ЛЕСТНИЧНЫЙ80200 | [5 empty] | 400 | 400 |  |  |  |  | 400
ЛЕСТНИЧНЫЙ | 80 | 300 | 1.2 | 237 | 148 | нет | 83.2 | ЛЕСТНИЧНЫЙ803001,2 | ЛЕСТНИЧНЫЙ80300 | [5 empty] | 500 | 500 |  |  |  |  | 500
ЛЕСТНИЧНЫЙ | 80 | 400 | 1.2 | 230 | 162 | нет | 74 | ЛЕСТНИЧНЫЙ804001,2 | ЛЕСТНИЧНЫЙ80400 | [5 empty] | 600 | 600 |  |  |  |  | 600
ЛЕСТНИЧНЫЙ | 80 | 500 | 1.2 | 230 | 160 | нет | 76.2 | ЛЕСТНИЧНЫЙ805001,2 | ЛЕСТНИЧНЫЙ80500
ЛЕСТНИЧНЫЙ | 80 | 600 | 1.2 | 230 | 160 | нет | 76.2 | ЛЕСТНИЧНЫЙ806001,2 | ЛЕСТНИЧНЫЙ80600
ЛЕСТНИЧНЫЙ | 100 | 200 | 1.5 | 237.774 | 172.3 | нет | 95.9 | ЛЕСТНИЧНЫЙ1002001,5 | ЛЕСТНИЧНЫЙ100200
ЛЕСТНИЧНЫЙ | 100 | 300 | 1.5 | 246.054 | 178.3 | нет | 93 | ЛЕСТНИЧНЫЙ1003001,5 | ЛЕСТНИЧНЫЙ100300
ЛЕСТНИЧНЫЙ | 100 | 400 | 1.5 | 248.124 | 179.8 | нет | 93.1 | ЛЕСТНИЧНЫЙ1004001,5 | ЛЕСТНИЧНЫЙ100400
ЛЕСТНИЧНЫЙ | 100 | 500 | 1.5 | 247.02 | 179 | нет | 90.1 | ЛЕСТНИЧНЫЙ1005001,5 | ЛЕСТНИЧНЫЙ100500
ЛЕСТНИЧНЫЙ | 100 | 600 | 1.5 | 247.02 | 179 | нет | 90.1 | ЛЕСТНИЧНЫЙ1006001,5 | ЛЕСТНИЧНЫЙ100600
ПРОВОЛОЧНЫЙ | 30 | 50 | 3.8 | 18.05 | 7.6 | нет | нет | ПРОВОЛОЧНЫЙ30503,8 | ПРОВОЛОЧНЫЙ3050
ПРОВОЛОЧНЫЙ | 30 | 100 | 3.8 | 19.95 | 9.5 | нет | нет | ПРОВОЛОЧНЫЙ301003,8 | ПРОВОЛОЧНЫЙ30100
ПРОВОЛОЧНЫЙ | 30 | 150 | 3.8 | 20.9 | 10.45 | нет | нет | ПРОВОЛОЧНЫЙ301503,8 | ПРОВОЛОЧНЫЙ30150
ПРОВОЛОЧНЫЙ | 30 | 200 | 3.8 | 57 | 19.95 | нет | нет | ПРОВОЛОЧНЫЙ302003,8 | ПРОВОЛОЧНЫЙ30200
ПРОВОЛОЧНЫЙ | 30 | 300 | 3.8 | 66.5 | 20.9 | нет | нет | ПРОВОЛОЧНЫЙ303003,8 | ПРОВОЛОЧНЫЙ30300
ПРОВОЛОЧНЫЙ | 30 | 400 | 3.8 | 71.25 | 28.5 | нет | нет | ПРОВОЛОЧНЫЙ304003,8 | ПРОВОЛОЧНЫЙ30400
ПРОВОЛОЧНЫЙ | 30 | 500 | 3.8 | 76 | 33.25 | нет | нет | ПРОВОЛОЧНЫЙ305003,8 | ПРОВОЛОЧНЫЙ30500
ПРОВОЛОЧНЫЙ | 50 | 50 | 3.8 | 19.95 | 9.5 | нет | нет | ПРОВОЛОЧНЫЙ50503,8 | ПРОВОЛОЧНЫЙ5050
ПРОВОЛОЧНЫЙ | 50 | 100 | 3.8 | 29.45 | 14.25 | нет | нет | ПРОВОЛОЧНЫЙ501003,8 | ПРОВОЛОЧНЫЙ50100
ПРОВОЛОЧНЫЙ | 50 | 150 | 3.8 | 30.4 | 15.2 | нет | нет | ПРОВОЛОЧНЫЙ501503,8 | ПРОВОЛОЧНЫЙ50150
ПРОВОЛОЧНЫЙ | 50 | 200 | 3.8 | 31.35 | 16.15 | нет | нет | ПРОВОЛОЧНЫЙ502003,8 | ПРОВОЛОЧНЫЙ50200
ПРОВОЛОЧНЫЙ | 50 | 300 | 3.8 | 66.5 | 23.75 | нет | нет | ПРОВОЛОЧНЫЙ503003,8 | ПРОВОЛОЧНЫЙ50300
ПРОВОЛОЧНЫЙ | 50 | 400 | 3.8 | 71.25 | 28.5 | нет | нет | ПРОВОЛОЧНЫЙ504003,8 | ПРОВОЛОЧНЫЙ50400
ПРОВОЛОЧНЫЙ | 50 | 500 | 3.8 | 76 | 33.25 | нет | нет | ПРОВОЛОЧНЫЙ505003,8 | ПРОВОЛОЧНЫЙ50500
ПРОВОЛОЧНЫЙ | 50 | 600 | 3.8 | 80.75 | 38 | нет | нет | ПРОВОЛОЧНЫЙ506003,8 | ПРОВОЛОЧНЫЙ50600
ПРОВОЛОЧНЫЙ | 80 | 100 | 3.8 | 28.5 | 17.1 | нет | нет | ПРОВОЛОЧНЫЙ801003,8 | ПРОВОЛОЧНЫЙ80100
ПРОВОЛОЧНЫЙ | 80 | 150 | 3.8 | 32.3 | 19 | нет | нет | ПРОВОЛОЧНЫЙ801503,8 | ПРОВОЛОЧНЫЙ80150
ПРОВОЛОЧНЫЙ | 80 | 200 | 3.8 | 36.1 | 20.9 | нет | нет | ПРОВОЛОЧНЫЙ802003,8 | ПРОВОЛОЧНЫЙ80200
ПРОВОЛОЧНЫЙ | 80 | 300 | 3.8 | 52.25 | 38 | нет | нет | ПРОВОЛОЧНЫЙ803003,8 | ПРОВОЛОЧНЫЙ80300
ПРОВОЛОЧНЫЙ | 80 | 400 | 3.8 | 61.75 | 42.75 | нет | нет | ПРОВОЛОЧНЫЙ804003,8 | ПРОВОЛОЧНЫЙ80400
ПРОВОЛОЧНЫЙ | 80 | 500 | 3.8 | 66.5 | 47.5 | нет | нет | ПРОВОЛОЧНЫЙ805003,8 | ПРОВОЛОЧНЫЙ80500
ПРОВОЛОЧНЫЙ | 80 | 600 | 3.8 | 71.25 | 52.25 | нет | нет | ПРОВОЛОЧНЫЙ806003,8 | ПРОВОЛОЧНЫЙ80600
ПРОВОЛОЧНЫЙ | 100 | 100 | 3.8 | 32.3 | 19 | нет | нет | ПРОВОЛОЧНЫЙ1001003,8 | ПРОВОЛОЧНЫЙ100100
ПРОВОЛОЧНЫЙ | 100 | 150 | 3.8 | 38 | 26.6 | нет | нет | ПРОВОЛОЧНЫЙ1001503,8 | ПРОВОЛОЧНЫЙ100150
ПРОВОЛОЧНЫЙ | 100 | 200 | 3.8 | 39.9 | 28.5 | нет | нет | ПРОВОЛОЧНЫЙ1002003,8 | ПРОВОЛОЧНЫЙ100200
ПРОВОЛОЧНЫЙ | 100 | 300 | 3.8 | 76 | 47.5 | нет | нет | ПРОВОЛОЧНЫЙ1003003,8 | ПРОВОЛОЧНЫЙ100300
ПРОВОЛОЧНЫЙ | 100 | 400 | 3.8 | 85.5 | 52.25 | нет | нет | ПРОВОЛОЧНЫЙ1004003,8 | ПРОВОЛОЧНЫЙ100400
ПРОВОЛОЧНЫЙ | 100 | 500 | 3.8 | 95 | 57 | нет | нет | ПРОВОЛОЧНЫЙ1005003,8 | ПРОВОЛОЧНЫЙ100500
ПРОВОЛОЧНЫЙ | 100 | 600 | 3.8 | 104.5 | 61.75 | нет | нет | ПРОВОЛОЧНЫЙ1006003,8 | ПРОВОЛОЧНЫЙ100600
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 35 | 50 | 0.7 | 58 | 25 | 20 | 12 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ35500,7 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ3550
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 35 | 100 | 0.7 | 58 | 25 | 20 | 12 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ351000,7 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ35100
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 35 | 150 | 0.7 | 58 | 25 | 20 | 12 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ351500,7 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ35150
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 35 | 200 | 0.8 | 58 | 25 | 20 | 12 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ352000,8 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ35200
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 50 | 50 | 0.7 | 75 | 40 | 30 | 20 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ50500,7 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ5050
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 50 | 100 | 0.7 | 75 | 40 | 30 | 20 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ501000,7 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ50100
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 50 | 150 | 0.7 | 75 | 40 | 30 | 20 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ501500,7 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ50150
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 50 | 200 | 0.8 | 75 | 40 | 30 | 20 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ502000,8 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ50200
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 50 | 300 | 0.8 | 75 | 40 | 30 | 20 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ503000,8 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ50300
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 50 | 400 | 1 | 120 | 70 | 45 | 30 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ504001 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ50400
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 50 | 500 | 1 | 120 | 70 | 45 | 30 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ505001 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ50500
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 50 | 600 | 1 | 120 | 70 | 45 | 30 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ506001 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ50600
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 80 | 100 | 0.7 | 100 | 65 | 45 | 35 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ801000,7 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ80100
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 80 | 150 | 0.7 | 100 | 65 | 45 | 35 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ801500,7 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ80150
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 80 | 200 | 0.8 | 100 | 65 | 45 | 35 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ802000,8 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ80200
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 80 | 300 | 0.8 | 100 | 65 | 45 | 35 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ803000,8 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ80300
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 80 | 400 | 1 | 130 | 90 | 60 | 45 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ804001 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ80400
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 80 | 500 | 1 | 130 | 90 | 60 | 45 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ805001 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ80500
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 80 | 600 | 1 | 130 | 90 | 60 | 45 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ806001 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ80600
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 100 | 100 | 0.7 | 100 | 75 | 50 | 40 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ1001000,7 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ100100
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 100 | 150 | 0.7 | 100 | 75 | 50 | 40 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ1001500,7 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ100150
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 100 | 200 | 0.8 | 100 | 75 | 50 | 40 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ1002000,8 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ100200
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 100 | 300 | 0.8 | 100 | 75 | 70 | 40 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ1003000,8 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ100300
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 100 | 400 | 1 | 150 | 100 | 70 | 55 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ1004001 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ100400
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 100 | 500 | 1 | 150 | 100 | 70 | 55 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ1005001 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ100500
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 100 | 600 | 1 | 150 | 100 | 70 | 55 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ1006001 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ100600
НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 35 | 50 | 0.7 | 58 | 25 | 20 | 12 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ35500,7 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ3550
НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 35 | 100 | 0.7 | 58 | 25 | 20 | 12 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ351000,7 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ35100
НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 35 | 150 | 0.7 | 58 | 25 | 20 | 12 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ351500,7 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ35150
НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 35 | 200 | 0.8 | 58 | 25 | 20 | 12 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ352000,8 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ35200
НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 50 | 50 | 0.7 | 70 | 40 | 30 | 20 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ50500,7 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ5050
НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 50 | 100 | 0.7 | 70 | 40 | 30 | 20 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ501000,7 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ50100
НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 50 | 150 | 0.7 | 70 | 40 | 30 | 20 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ501500,7 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ50150
НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 50 | 200 | 0.8 | 70 | 40 | 30 | 20 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ502000,8 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ50200
НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 50 | 300 | 0.8 | 70 | 40 | 30 | 20 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ503000,8 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ50300
НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 50 | 400 | 1 | 120 | 70 | 45 | 30 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ504001 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ50400
НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 50 | 500 | 1 | 120 | 70 | 45 | 30 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ505001 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ50500
НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 50 | 600 | 1 | 120 | 70 | 45 | 30 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ506001 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ50600
НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 80 | 100 | 0.7 | 90 | 65 | 45 | 35 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ801000,7 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ80100
НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 80 | 150 | 0.7 | 90 | 65 | 45 | 35 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ801500,7 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ80150
НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 80 | 200 | 0.8 | 90 | 65 | 45 | 35 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ802000,8 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ80200
НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 80 | 300 | 0.8 | 90 | 65 | 45 | 35 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ803000,8 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ80300
НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 80 | 400 | 1 | 130 | 90 | 60 | 45 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ804001 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ80400
НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 80 | 500 | 1 | 130 | 90 | 60 | 45 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ805001 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ80500
НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 80 | 600 | 1 | 130 | 90 | 60 | 45 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ806001 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ80600
НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 100 | 100 | 0.7 | 100 | 75 | 50 | 40 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ1001000,7 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ100100
НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 100 | 150 | 0.7 | 100 | 75 | 50 | 40 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ1001500,7 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ100150
НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 100 | 200 | 0.8 | 100 | 75 | 50 | 40 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ1002000,8 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ100200
НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 100 | 300 | 0.8 | 100 | 75 | 70 | 40 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ1003000,8 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ100300
НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 100 | 400 | 1 | 150 | 100 | 70 | 55 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ1004001 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ100400
НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 100 | 500 | 1 | 150 | 100 | 70 | 55 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ1005001 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ100500
НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ | 100 | 600 | 1 | 150 | 100 | 70 | 55 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ1006001 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ100600

## Расчет Участка (1)
|  |  | Параметры одиночного кабеля | [6 empty] | Параметры группы кабелей
№пп | Марка кабеля | Сечение Жил х мм2 | Диаметр кабеля, мм | масса кабеля, кг | Объем горючей массы, л | Площадь сечения, мм2 | Стальная труба (с % заполнения) | ПВХг труба (с % заполнения) | количество линий | масса кабелей, кг | Объем горючей массы, л | Площадь сечения, мм2 | Стальная труба (с % заполнения) | ПВХг труба (с % заполнения) | Труба | Площадь сечения трубы, мм2
[7 empty] | 40 | 50 |  |  |  |  | 40 | 50 | Сталь | мм2
1 | ППГнг(А)-HF-0,66 | 3х2,5 | 11.7 | 0.239 | 0.083 | 107.4586 | d 20 (34,2%) | d 25 (18,3) (40,9%) | 10 | 2.39 | 0.83 | 1074.5865 | d 80 (21,4%) | 87,3% от d100 | 100 | 7850
2 | ППГнг(А)-HF-0,66 | 5х4 | 15.4 | 0.457 | 0.129 | 186.1706 | d 25 (37,9%) | d 32 (24,5) (39,5%) | 2 | 0.914 | 0.258 | 372.3412 | d 40 (29,6%) | d 40 (31,5) (47,8%) | 80 | 5024
3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1962.5
4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1256
5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 803.84
6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 490.625
7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 314
8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПВХ гофр.(услов.проход мм) | мм2
9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 (39,6) | 1231.0056
10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 (31,5) | 778.9162
11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 (24,5) | 471.1963
12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 (18,3) | 262.8887
13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 (14,2) | 158.2874
14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 (10,7) | 89.8746
15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расчет лотка
18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тип лотка | Перфорированный
19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Высота | 50
20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ширина | 100
21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стенка | 0.7
22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шаг крепления, м | 1500
23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БРН лотка, кг/м | 75
24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Масса кабелей(% от БРН), кг | 3,304 (4,41%)
25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нагрузка | Норма
26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сечение лотка, мм2 | 5000
27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Суммарное сечение кабелей, мм2 | 1446.9277
28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Процент заполнения, %% | 28.94%
29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заполнение 40% и менее | Соответствует
30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем горючей массы, л | 1.088
[8 empty] | ИТОГО | Суммарное кол-во кабелей | масса кабелей, кг | Объем горючей массы, л | Площадь сечения, мм2 | Стальная труба до 40% заполнения | ПВХг труба до 50% заполнения | Необходимость пожаротушения 1,5-7л - датчик >7л - пожаротушение | Безопасно
[9 empty] | 12 | 3.304 | 1.088 | 1446.9277 | d 80 (28,8%) | 117,5% от d100
Note on H3: Максимальный процент заполнения для подбора диаметра стальной трубы
Note on I3: Максимальный процент заполнения для подбора диаметра ПВХ трубы
Note on N3: Максимальный процент заполнения для подбора диаметра стальной трубы
Note on O3: Максимальный процент заполнения для подбора диаметра ПВХ трубы